Rapport de Prévention Incendie

Rapport de Prévention Incendie

Namur, le 25 mai 2022

| COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT : |  |
| --- | --- |
| Adresse : |  |
| Maître d’ouvrage : |  |
| Nature/destination : |  |
| Architecte : |  |
| Votre lettre du : | 21/09/2022 |
| Vos références : |  |
| Nos références : | 6500/LA/202210000 BAT 1 |

| DESCRIPTION DE LA MISSION : |  |
| --- | --- |
| Objet de la demande : | Analyse de document - Avis sur plans |
| Date de réception à la ZS : | 21/09/2022 |
| Agent traitant : | Alard Laurent |
| e-mail : | laurent.alard@zone-nage.be |

| DESCRIPTIFS ET CONSTATATIONS : |  |
| --- | --- |
| Généralités : |  |
| Hauteur : | le bâtiment appartient à la catégorie des bâtiments bas selon la terminologie de l’A.R. du 07.07.1994 |
| Implantation et accès : | via la voirie publique |
| Structure : | maçonnerie ; bois. |
| Aménagement : |  |
| Sous-sol : |  |
| Rez-de-chaussée : |  |
| +1 : |  |
| +2 : |  |
| +3 : |  |

LEGISLATION APPLICABLE OU DE REFERENCE:

l’Arrêté Royal du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, dont la dernière modification du 20 mai 2022 (A.R.) et en particulier les annexes 1, 2/1, 5/1 et 7 ;

- quoique les prescriptions de l’A.R. du 20 mai 2022, modifiant l’A.R. du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire (M.B. 30.12.1997) et notamment les annexes 1, 2/1, 5/1 et 7 concernant les bâtiments bas, ne s’appliquent pas à ce type de bâtiment, la Zone de Secours s’inspire de celles-ci en raison de la similitude de destination de bâtiment ;

- l’Arrêté Royal du 09.03.2009 relatif à la sécurité des ascenseurs ;

- le Code du Bien-être au travail dont notamment le Livre III titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail et RGPT (Règlement Général pour la Protection du Travail) ;

- le Code du Bien-être au travail dont notamment le Livre III titre 5 relatif aux dépôts de liquides inflammables ;

- le Règlement Général de Police de la Ville de Namur sur les immeubles à logements existants soumis au permis de location ;

- l’Ordonnance de Police de la Ville de Gembloux sur la prévention des incendies dans les bâtiments comportant des logements collectifs, des petits logements individuels ainsi que dans les bâtiments non initialement destinés à l’habitation mais utilisés aux fins de logement, loués ou mis en location à titre de résidence principale ou des petits logements individuels ou collectifs loués ou mis en location dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiant ;

- le Règlement Général de Police de la Ville de Namur sur les lieux accessibles au public et sur les lieux publics où l’on danse habituellement ou occasionnellement ;

- l’Arrêté Royal du 17.05.2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG ;

- les recommandations applicables aux services d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées agréés ou autorisés par l’AVIQ concernant la prévention de l’incendie dans les infrastructures collectives pour personnes handicapées ;

- les prescriptions de la réglementation de la protection contre l’incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil pour personnes âgées prévues à l’annexe 119 du Code réglementaire Wallon de l’Action sociale et de la Santé ;

- l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des modalités fixées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance en vertu de l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil ;

- l’Arrêté Royal du 06.11.1979, portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux ;

- l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service ;

- la Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975 sur les ressources en eau d’extinction.

- le CoDT - Code du développement territorial ;

- l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ;

- l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique ;

- l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21.10. 2004 (M.B. du 10/11/2004) relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements ;

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

Suivant l’utilisation des locaux du niveau -1, la Zone de Secours se réserve le droit d’adapter son rapport.

Le bâtiment a fait l’objet d’un rapport de prévention incendie en date du 12/03/1985 ayant pour référence 3454/PO/1984100345. Sauf indications contraires dans le présent rapport, les prescriptions de ce rapport restent entièrement d’application.

AVIS DE LA ZONE DE SECOURS

Sur base des documents reçus et sans préjudice de la législation en vigueur, nous attirons l’attention sur les points suivants :

Sur base des documents reçus et dans le respect de la législation en vigueur, la Zone de secours constate les points de non-conformité suivants :

En outre, la Zone de secours attire l'attention sur le respect des prescriptions suivantes :

- IMPLANTATION ET CHEMINS D’ACCÈS

- Accessibilité et possibilités de stationnement de la Zone de Secours

Les chemins d’accès sont déterminés en accord avec la Zone de Secours, selon les lignes directrices suivantes :

Les véhicules en stationnement ne peuvent pas entraver le passage et la mise en place des véhicules de la Zone de Secours sur ces voies d’accès.

La voie d’accès spéciale donnant accès à la chaussée carrossable de la voie publique doit présenter les caractéristiques suivantes : largeur libre minimale : 4 m rayon de braquage minimal : 11 m de rayon intérieur et 15 m de rayon extérieur hauteur libre minimale : 4 m pente maximale : 6 % capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain.

Lorsque la longueur de la voirie en impasse est de plus de 30 mètres, une aire de retournement pour manœuvrer ou pour quitter les lieux sera créée. Cette aire de retournement doit présenter les caractéristiques suivantes : soit un carré, libre de tout obstacle, d’au moins 20 mètres de côté ; soit un Y qui doit s’inscrire dans un cercle de 22 mètres de diamètre, avec des rayons intérieurs de 10 mètres.

Lorsque la longueur de la voirie en impasse est de plus de 100 mètres, la voie d’accès doit présenter une largeur libre minimale de 8 m. Une voie qui n’est pas située entre deux murs mais qui est dépourvue d’obstacles le long de ses deux côtés, peut être plus petite ; des rétrécissements locaux sont également autorisés.

Afin de faciliter l’intervention de la Zone de Secours, l’employeur veille à ce qu’un dossier d’intervention soit mis à leur disposition à l'entrée du bâtiment. Ce dossier d’intervention comprend : les éléments du dossier relatif à la prévention de l’incendie visés à l’article 25, alinéa 2, 4°, 7° et 11° du code du bien-être au travail; l’emplacement des installations électriques; l’emplacement et le fonctionnement des vannes de fermeture des fluides utilisés; l’emplacement et le fonctionnement des systèmes de ventilation; l’emplacement et le fonctionnement de la centrale de détection d’incendie.

Le caractère isolé du bien ne peut pas empêcher les véhicules de secours d’accéder au bâtiment. Cet accès doit soit : rester non verrouillé en cas de sinistre ; disposer d’un passe général pompier.

Chaque équipement sera accompagné de mode d’emploi simplifié destiné aux équipes de la Zone de Secours pour leur utilisation efficace et rapide en cas d’urgence.

Un jeu de plan du parking (implantation, plans, coupes, ...) est mis à disposition du service d’incendie dans le poste central de contrôle et de commande, ou s’il ne dispose pas d’un tel poste, à chaque entrée du parking destinée à l’intervention du service d’incendie. Les moyens de protection, moyens ’extinction et voies d’intervention sont indiqués sur ces plans.

- Annexes

Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que si elles ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action de la Zone de Secours.

- Distance horizontale entre bâtiments

Afin d’éviter la propagation d’un incendie entre deux bâtiments : soit, quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins EI 60 ou REI 60 est d’au moins X m. soit le rayonnement thermique d’un bâtiment sur un bâtiment opposé, et inversement, ne peut pas être supérieur à 15 kW/m².

Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, une distance horizontale entre les bâtiments de 6 m est suffisante, sauf si une des deux parois qui les séparent répond aux exigences telles que définies pour les bâtiments contigus c’est-à-dire : parois EI 60 ou REI 60 lorsqu’elles sont portantes ; Les portes situées dans ces parois doivent présenter une résistance au feu EI130 et doivent être à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Les parois contiguës entre un bâtiment bas et un autre bâtiment doivent être EI 60 ou REI 60 lorsqu’elles sont portantes ; Les portes situées dans ces parois doivent présenter une résistance au feu EI130 et doivent être à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

L’exigence de la distance entre un bâtiment bas et un bâtiment opposé ne s’applique pas pour les bâtiments qui sont séparés par des rues, chemins, ... existants appartenant au domaine public

Stabilité du bâtiment en cas d’incendie

Les éléments structuraux du bâtiment doivent présenter une résistance au feu R 60

Les éléments structuraux de la toiture doivent présenter une résistance au feu R 30, ou être séparés du reste du bâtiment par un élément de construction EI 30.

Il n’y a pas d’exigences en matière de résistance au feu pour les éléments structuraux de parkings ouverts dont les parois horizontales présentent REI 60.

Les escaliers de même que les paliers, doivent présenter une stabilité au feu R 30 ou présenter la même conception de construction qu’une dalle de béton ayant une stabilité au feu R 30 ; Toutefois aucune stabilité au feu n’est requise pour les escaliers et les paliers composés uniquement de matériaux de classe A1 ayant une température de fusion supérieure à 727 °C (par exemple l’acier satisfait à cette condition, l’aluminium et le verre ne satisfont pas à cette condition).

Les parties inférieures des paliers et volées d’escaliers en bois doivent être protégées par un élément de construction présentant une résistance au feu d’une demi-heure EI30.

Prescriptions particulières pour les parkings.

les éléments structuraux (poutres et colonnes), les planchers (y compris le plancher du rez-de-chaussée), les rampes et voies d’accès doivent présenter une stabilité au feu R120.

Lorsque le toit n’a pas d’autre fonction que de protéger le parking des intempéries : - soit les éléments structuraux du toit présentent R60 ; - soit les éléments structuraux du toit sont séparés du reste du parking par un élément de construction EI 60.

Pour les niveaux de parking ouverts, les éléments structuraux présentent R 60, à condition : - que les planchers et les rampes entre deux niveaux de parking ouverts présentent au moins REI 60 ; - et que ces éléments structuraux ne supportent pas d’autre compartiment.

Les escaliers de même que les paliers dans les cages d’escalier, doivent présenter une stabilité au feu R 30.

Protection contre la propagation de l’incendie (compartimentage)

Façades

Les montants constituant l’ossature de façade doivent être fixés à l’ossature du bâtiment à chaque niveau. Ces fixations doivent présenter R 60 en considérant un incendie dans le compartiment attenant ou inférieur. Cette prescription n’est pas d’application pour les bâtiments équipés d’une installation d’extinction automatique.

Le joint linéaire contre la façade doit être fermé afin qu’aucune fumée froide ne puisse s’immiscer entre la façade et les parois de compartiments. De plus, la liaison des parois de compartiment avec la façade doit présenter au moins EI 60 ou EI 60 (i→o). Cette prescription n’est pas d’application pour les joints linéaires limités d’une largeur maximale de 20 mm contre la façade.

Façades se faisant face et façades formant dièdre : La distance entre des façades qui se font face et qui appartiennent à différents compartiments, doit être d’au moins X m ou doivent chacune présenter une résistance au feu d’au moins E 30 ou E 30 (o→i) respecter les prescriptions du point 3.5.1.2 de l’annexe 2/1 de l’AR.

Compartiments

Le bâtiment doit être divisé en compartiments.

La superficie d’un compartiment doit rester inférieure à 2 500 m².

La superficie d’un bâtiment de plain-pied comportant un seul compartiment doit être inférieure à 3 500 m².

La longueur de ce compartiment ne peut pas dépasser 90 m.

La superficie maximale d’un compartiment peut être supérieure à respectivement 2 500 m² ou 3 500 m² si ce compartiment est équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur.

Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles un compartiment peut dépasser 2 500 m², ou 3 500 m², sans qu’une installation d’extinction automatique et une installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent être prévues.

La hauteur d’un compartiment doit correspondre à la hauteur d’un niveau.

Toutefois, des exceptions sont admises :

les parkings à plusieurs niveaux ;

les duplex à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure, pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2 500 m² ;

les triplex à trois niveaux superposés avec escalier de communication intérieure, pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 300 m², et que ce compartiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ;

les locaux techniques sur plusieurs niveaux

les atria sous conditions : ce compartiment doit être équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur ; l’évacuation du bâtiment doit satisfaire aux dispositions reprises ci-dessous, sans qu’il puisse être tenu compte de l’évacuation via l’atrium.

Le Ministre de l’Intérieur détermine les conditions auxquelles l’installation d’extinction automatique et l’installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent satisfaire.

Les parois limitant des compartiments doivent présenter au moins la résistance au feu EI60. La communication entre deux compartiments n’est autorisée qu’au moyen d’une porte EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Au sein du volume du bâtiment, on distinguera les différents compartiments suivants :

le sous-sol

le rez-de-chaussée

le 1er étage

le 2e étage

le 3e étage

Les combles techniques

Locaux à occupation nocturne

Les parois intérieures des locaux ou d’un ensemble de locaux à occupation nocturne doivent présenter au moins la résistance au feu EI60. Les portes y donnant accès doivent présenter EI130.

Les parois intérieures des logements, des studios, des appartements doivent présenter au moins la résistance au feu EI60. Les portes y donnant accès doivent présenter EI130.

- Appartements

Chaque appartement doit être séparé du reste du bâtiment par : des parois horizontales et verticales EI60 ; une porte EI130.

- Séparation du sous-sol

Le sous-sol doit être séparé du reste du bâtiment par : des parois horizontales et verticales EI60 ; une porte EI130 à fermeture automatique.

Chemins d’évacuation

Les parois intérieures des chemins d’évacuation doivent présenter EI30 et les portes y donnant accès doivent présenter EI130.

Cette exigence ne s’applique pas aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 1 250 m².

Cette exigence ne s’applique pas non plus aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 2 500 m² à condition : - que ces compartiments soient équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage ; - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et en indique le lieu et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que les produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, plafonds et sols de ces compartiments satisfassent aux exigences en matière de réaction au feu dans les chemins d’évacuation.

L’évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne doit obligatoirement se faire par des chemins d’évacuation dont les parois au moins la résistance au feu EI30 et les portes présentent EI130. Cette exigence n’est pas d’application pour l’évacuation de ces locaux, s’ils appartiennent à l’exploitation d’un bâtiment avec une fonction commerciale.

À un niveau d’évacuation chaque escalier doit conduire à la sortie, soit directement, soit par un chemin d’évacuation avec des parois verticales intérieures qui présentent une résistance au feu EI 30 et des portes EI130.

Au niveau d’évacuation, les vitrines d’une partie d’un bâtiment avec une fonction commerciale, n’ayant pas EI30, ne peuvent pas donner sur le chemin d’évacuation qui relie les sorties d’autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l’exception des derniers 3 m de ce chemin d’évacuation.

Plafonds et faux plafonds

Dans les chemins d’évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds doivent présenter EI30 ou présenter une stabilité au feu de ½h. L’espace entre le plafond et le faux-plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise.

Si l’espace entre le plafond et le faux-plafond n’est pas équipé d’une installation d’extinction automatique, il doit être divisé par des cloisonnements verticaux E30 de façon à former des volumes dont la surface en plan s’inscrit dans un carré ne dépassant pas 25 m de côté.

Cages d’escalier intérieures

Les parois intérieures des cages d’escalier doivent présenter au moins EI60. Dans ces parois, à chaque niveau, les portes doivent présenter une résistance au feu EI130.

Dans les parkings, à chaque niveau, les portes doivent présenter une résistance au feu EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Ces portes sont dépourvues de tout système de verrouillage pouvant leur ouverture et s’ouvrent dans le sens de l’évacuation.

Leurs parois extérieures peuvent être vitrées si les baies sont bordées latéralement sur 1 m au moins, par un élément E30.

Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une cage d’escalier commune à condition qu’elle soit accessible de chaque compartiment par une porte EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Les cages d’escalier desservant les sous-sols ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d’un niveau d’évacuation. Toutefois, ces cages peuvent être superposées si : - les parois qui les séparent présentent EI 60 - l’accès à l’escalier menant au sous-sol se fait par une porte EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Cages d’ascenseur et monte-charges

Respecter les prescriptions du point 6.1 de l’annexe 2/1 de l’AR.

L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’ascenseurs, qui doivent former un sas pour les niveaux en sous-sol, est limité par des parois EI 60. Les portes d’accès entre le compartiment et le sas doivent présenter EI130 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Si la superficie du sas est inférieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur, la porte d’accès entre le compartiment et le sas doit être une porte battante EI130 à fermeture automatique en cas d’incendie asservie à une installation de détection d’incendie comprenant au minimum : une détection de fumées dans la gaine d’ascenseur ; et une détection de fumées dans le compartiment à proximité de la porte d’accès au sas. Le palier du ou des ascenseur(s) peut être inclus dans le chemin d’évacuation.

Les ensembles de portes palières de l’ascenseur doivent avoir une résistance au feu E30 suivant la norme sur les ascenseurs NBN EN 81-58 en exposant au feu la face du côté du palier.

Pour les ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans un local des machines, les parois intérieures du local des machines qui ne donnent pas sur la gaine d’ascenseur présentent EI60. Les portes ou les trappes d’accès dans ces parois présentent EI1 30. L’accès au local des machines est garanti au service d’incendie.

Locaux techniques

Un local technique ou un ensemble de locaux techniques doit constituer un compartiment. Ce compartiment peut s’étendre à plusieurs niveaux successifs.

Un local technique doit être séparé du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI 60 ; - des portes EI130 à fermeture automatique.

Dans un parking, ces locaux doivent être séparés du reste du bâtiment par des parois EI60. L’accès à ces locaux doit se faire soit : par un sas de minimum 2m² avec des parois horizontales et verticales EI60 et portes EI130 à fermeture automatique. par des portes EI160 à fermeture automatique.

Chaufferies et soutes à combustibles :

Un local dans lequel les générateurs ont une puissance calorifique utile totale supérieure à 30 kW et inférieure à 75 kW doit être séparé du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI60 ; - des portes EI130 à fermeture automatique. Les dispositions de ce point ne s’appliquent pas aux locaux dans lesquels ne sont placés que des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique. La chaufferie doit être ventilée directement vers l’extérieur suivant la NBN 61-002.

Dans un parking, ces locaux doivent être séparés du reste du bâtiment par des parois EI60. L’accès à ces locaux doit se faire soit : - par un sas de minimum 2m² avec des parois horizontales et verticales EI60 et portes EI130 à fermeture automatique. - par des portes EI160 à fermeture automatique.

Les locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieure ou égale à 75 kW et les soutes à combustibles sont des locaux techniques. Chacun de ces locaux de chauffe et soutes doit constituer un compartiment distinct. Ces locaux doivent être séparés du reste du bâtiment par des parois EI60. L’accès à ces locaux doit se faire soit : - par un sas de minimum 2m² avec des parois horizontales et verticales EI60 et portes EI130 à fermeture automatique. - par des portes EI160 à fermeture automatique. Aucun point de ces locaux de chauffe et soutes ne peut se trouver à une distance supérieure à 15 m de la sortie la plus proche. La chaufferie doit être ventilée directement vers l’extérieur suivant la NBN 61-001.

Cabine électrique haute tension

Ce local doit être séparé du reste du bâtiment par : des parois horizontales et verticales EI 60 ; des portes ou portillons EI130, munis d’un dispositif de fermeture automatique.

Si le plancher est à un niveau tel que l’eau (quelle qu’en soit la provenance, y compris l’eau utilisée pour la lutte contre l’incendie) peut s’y accumuler par infiltration ou par les caniveaux des câbles par exemple, toutes dispositions sont prises pour qu’elle demeure constamment et automatiquement au-dessous du niveau des parties vitales de l’installation électrique, tant que celle-ci est maintenue en service.

Les mesures de protection prévues par la NBN C 18-200 « Code de bonne pratique pour la protection des locaux de transformation de l’électricité contre l’incendie » sont applicables, lorsque la contenance en huile de l’ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 l.

Dans un parking, ces locaux doivent être séparés du reste du bâtiment par des parois EI60. L’accès à ces locaux doit se faire soit : - par un sas de minimum 2m² avec des parois horizontales et verticales EI60 et portes EI130 à fermeture automatique. - par des portes EI160 à fermeture automatique.

Local « vélos » :

Le local « vélos » doit être séparé du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI60 ; - des portes EI130 à fermeture automatique.

Local d’entreposage des ordures

Ce local doit être séparé du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI60 ; - une porte EI130 à fermeture automatique.

Dans un parking, ces locaux doivent être séparés du reste du bâtiment par des parois EI60. L’accès à ces locaux doit se faire soit : par un sas de minimum 2m² avec des parois horizontales et verticales EI60 et portes EI130 à fermeture automatique. par des portes EI160 à fermeture automatique.

Local compteurs gaz

Le local comprenant un compteur gaz industriel ou plus de 4 compteurs gaz de type unifamiliale (~6m³/h), doit être séparé du reste du bâtiment par : des parois horizontales et verticales EI60 ; des portes ou portillons EI130 à fermeture automatique. Il doit être parfaitement ventilé directement vers l’extérieur du bâtiment.

Tout local contenant au moins un compteur gaz doit être équipé d’une ventilation haute naturelle efficace et permanente (pas de ventilation mécanique) ; l’extrémité de la ventilation haute doit être située à un maximum de 10 cm du plafond du local et doit déboucher directement à l’extérieur par un conduit étanche ; les orifices de ventilation doivent présenter une section nette et non obturable d’au moins 0,2 % de la superficie du local avec un minimum de 150 cm ².

Local stockage de produits dangereux

Ce local doit être séparé du reste du bâtiment par : des parois horizontales et verticales EI 60 ; des portes EI130, à fermeture automatique. Une ventilation haute et basse aboutissant directement à l’extérieur doit être prévue. Le sol du local doit être construit sous forme de cuvette étanche pouvant recueillir l’entièreté du liquide en cas de fuite. Les rétentions de produits pouvant interagir sont séparées.

Caves privatives ou greniers privatifs

L’ensemble de ces locaux doit être séparé du reste du bâtiment par : des parois horizontales et verticales EI60 ; une porte EI130 à fermeture automatique.

Dans un parking, la communication entre ces locaux et le reste du bâtiment n’est autorisée qu’au moyen d’un sas d’une superficie de minimum 2 m², avec parois EI 60 et portes EI130 sollicitées à la fermeture.

Une cavette donnant directement dans le parking doit être séparé du parking par des parois horizontales et verticales présentant EI 60. La communication entre ces locaux et le reste du bâtiment n’est autorisée qu’au moyen d’une porte EI160 sollicitées à la fermeture.

Gaines verticales

Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes doit être appliquée :

a. Les parois des gaines verticales doivent présenter une résistance au feu EI60 et les trappes et les portillons d’accès à ces gaines doivent présenter EI130. Elles doivent être largement aérées à leur partie supérieure. La section d’aération libre de la gaine doit est au moins être égale à 10 % de la section totale horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm ². Ces gaines peuvent être placées dans les cages d’escalier.

b. Un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi horizontale doit être placé au niveau de la travée ;

c. Les parois des gaines verticales doivent présenter EI30 et les trappes et portillons d’accès à ces gaines EI130 ; les gaines verticales doivent être compartimentées à chaque compartiment par des écrans horizontaux présentant les caractéristiques suivantes : être en matériaux de classe A1 ; occuper tout espace libre entre les canalisations ; présenter EI30.

Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être aérées.

Dans une gaine technique, le conduit d’évacuation des gaz de combustion d’un générateur de chaleur doit être séparé du reste de la gaine par un élément de construction EI30.

Gaines horizontales

Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes doit être appliquée :

a. Les parois des gaines horizontales, les trappes et les portillons d’accès à ces gaines doivent présenter au moins la résistance au feu requise pour les parois verticales traversées ;

b. Un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi verticale doit être placé au niveau de la traversée :

c. Les parois des gaines horizontales doivent présenter EI 30 ; les trappes et les portillons d’accès EI130 ; les gaines doivent être compartimentées à chaque compartiment par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 ; - occuper tout espace libre entre les canalisations ; - présenter EI30.

Salles

Les parois limitant les salles doivent présenter une résistance au feu EI60. Chacune des communications pratiquées dans ces parois doit être fermée par une porte EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Ces portes s’ouvrent dans le sens de l’évacuation. Aucun obstacle ne peut gêner la circulation vers les sorties.

Ensemble commercial

Cette partie du bâtiment doit être séparée du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI 60 ; - des portes EI130 à fermeture automatique.

Séparation de la partie profession libérale

Cette partie du bâtiment doit être séparée du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI60 ; - des portes EI130 à fermeture automatique.

Cuisines collectives

Ces locaux doivent être séparés du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI 60 ; - des portes EI130, à fermeture automatique s’ouvrant dans le sens de l’évacuation de la cuisine.

Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant doivent répondre aux conditions suivantes : lorsqu’il se fait via d’autres locaux, le transport doit se faire dans des gaines dont les parois présentent EI60 ; Le système de transport doit être obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif EI160.

Si la cuisine n’est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture doit être muni d’une installation fixe d’extinction automatique couplée avec un dispositif d’interruption de l’alimentation en énergie de l’appareil de friture.

Ces prescriptions ne sont pas d’application dans le cadre d’une kitchenette sans préparation de plats cuisinés.

Local comprenant une citerne à mazout de plus de 3000 litres

Ce local doit être séparé du reste du bâtiment par : des parois horizontales et verticales : EI60 ; des portes ou portillons : EI130, munis d’un dispositif de fermeture automatique. Il doit être parfaitement ventilé directement vers l’extérieur du bâtiment. La Zone de Secours demande que le sol du local soit construit sous forme de cuvette étanche pouvant recueillir l’entièreté du liquide en cas de fuite.

Ensemble commercial

L’installation de locaux à caractère commercial donnant sur des galeries intérieures est autorisée à un niveau d’évacuation et aux niveaux adjacents, si : l’ensemble de ces locaux et galeries est séparé du reste du bâtiment par des parois EI60 ; le reste du bâtiment a ses sorties propres, indépendantes des sorties de l’ensemble commercial. Les parois entre les locaux commerciaux doivent présenter EI30 et doivent être prolongées dans le faux-plafond éventuel. Cette dernière disposition n’est pas d’application s’il existe une installation d’extinction automatique hydraulique, s’étendant à l’ensemble commercial conforme à la norme NBN EN 12845.

- Parking

Les parois entre le parking et le reste du bâtiment doivent présenter au moins EI60. La communication entre le parking et le reste du bâtiment n’est autorisée qu’au moyen soit : d’un sas d’une superficie de minimum 2 m² dont les parois présentent une résistance au feu EI 60 et dont les portes présentent une résistance au feu EI130. Ces portes sont sollicitées à la fermeture. d’une porte EI160 sollicitée à la fermeture.

Il est permis d’inclure, dans le compartiment du parking, certains locaux sans occupation humaine. Les parois de ces locaux présentent EI 60 et leurs accès se fait par un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique.

- Sous compartimentage du parking

Pour les parkings d’une superficie supérieure à 625 m², respecter les mesures de l’A.R. du 7 juillet 1994 et en particulier le point 3 de l’annexe 7, ainsi que le point 5.2 de l’annexe 2/1.

En cas d’activation des dispositifs d’obturation de ces baies, à proximité de chacune de ces baies la communication vers chaque sous-compartiment doit rester assurée : - soit d’un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; - soit d’une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. - soit par un autre accès, défini en accord avec le service d’incendie.

*Les parkings fermés souterrains d’une profondeur inférieure à 7m (au moins deux niveaux en sous-sol) et divisés en sous-compartiments supérieurs à 5000 m² doivent être équipés d’un système d’extinction automatique de type sprinklage couplé d’un système d’évacuation de fumées et de chaleur (EFC);

- Box de parking

La superficie d’un box de parking est limitée à maximum deux emplacements de stationnement.

Chaque box de parking doit être équipé d’une ventilation haute et basse: - en haut, une section d’au moins 500 cm² et d’une hauteur d’au moins 15 cm ; - en bas, d’une section d’au moins 200 cm². Ces orifices de ventilation mettent chaque box de parking en communication directe avec une allée de circulation du parking.

Traversées de parois

Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d’électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction. Les dispositions de l’annexe 7 « Prescriptions communes », chapitre 1, doivent être d’application.

- Installations aérauliques

Respecter les prescriptions de l’article 6.7 de l’annexe 2/1 de l’A.R. du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, dont la dernière modification date du 20 mai 2022 (AR) ; Pour mémoire, lorsqu’une installation de détection incendie est requise, les clapets résistant au feu situés aux limites des compartiments doivent être de type B.

Mesures destinées à faciliter l’EVACUATION

Nombre de sorties

Chaque compartiment, chaque niveau, chaque local pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes doit être desservi par au moins une sortie.

Chaque compartiment, chaque niveau, chaque local pouvant accueillir entre 100 et 500 personnes doit être desservi par au moins deux sorties.

Chaque compartiment, chaque niveau, chaque local pouvant accueillir plus de 500 personnes doit être desservi par au moins n+1 sorties. (CF 2.2.1).

Dans les établissements scolaires, chaque compartiment, chaque niveau pouvant accueillir plus de 50 personnes doit être desservi par au moins deux sorties.

Dans les parties à occupation nocturne des établissements scolaires, chaque compartiment, chaque niveau pouvant accueillir plus de 20 personnes doit être desservi par au moins deux sorties.

Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux.

Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment.

Chemins d’évacuation et les coursives.

Remarque : ces dispositions ne s’appliquent pas aux parkings.

Aucun point d’un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à :

Pour les locaux à occupation exclusivement diurne : - 30 m du chemin d’évacuation reliant les escaliers ou les sorties ; - 45 m de l’accès à l’escalier ou la sortie la plus proche ; - 80 m de l’accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie.

Pour les locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne : - 20 m du chemin d’évacuation reliant les escaliers ou les sorties ; - 30 m de l’accès à l’escalier ou la sortie la plus proche ; - 60 m de l’accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie.

Les chemins d’évacuation doivent mener soit : - vers l’extérieur ; - vers des escaliers ; - vers des cages d’escalier intérieures ou extérieures.

La longueur des chemins d’évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m.

La largeur utile des chemins d’évacuation, des coursives, de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage doit être supérieure ou égale à la largeur utile requise (cf annexe 1 « Terminologie »).

La largeur utile des chemins d’évacuation, des coursives, de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage doit être de 0,80 m au moins pour les chemins d’évacuation et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives.

Dans les établissements scolaires, la largeur utile des couloirs, des portes d’accès aux cages d’escalier, des portes extérieures et des portes placées transversalement dans les couloirs est d’au moins 1.20 m.

Dans un compartiment, la communication entre et vers les escaliers doit être assurée par des chemins d’évacuation ou des coursives.

Les sorties doivent donner accès à l’extérieur ou à un autre compartiment.

Est considéré comme une sortie d’un compartiment : une cage d'escaliers intérieure conforme ; une cage d'escaliers extérieure conforme ; un accès direct à ciel ouvert à un niveau d’évacuation ; un chemin d'évacuation situé à un niveau d'évacuation dont les parois verticales intérieures présentent EI 60 et les portes y donnant accès présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie.

Sur le parcours des chemins d’évacuation, les portes ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l’évacuation.

Les chemins d’évacuation doivent mener soit : - vers l’extérieur ; - vers des escaliers ; - vers des cages d’escalier intérieures ou extérieures

À un niveau d’évacuation chaque escalier doit conduire à la sortie, soit directement, soit par un chemin d’évacuation avec des parois verticales intérieures qui présentent une résistance au feu EI 60 et des portes EI130 à fermeture automatique. (CF 2.2.2 et 4.4.1.2.)

Cages d’escalier

Les cages d’escalier doivent desservir tous les niveaux et doivent donner obligatoirement accès à un niveau d’évacuation.

L’accès direct de chaque niveau du duplex vers la cage d’escalier n’est pas exigé, à condition que : - la superficie totale du compartiment soit inférieure ou égale à 300 m² ; - la superficie du niveau du duplex qui donne directement accès vers la cage d’escalier soit supérieure à la superficie de l’autre niveau du duplex.

L’accès direct de chaque niveau du triplex vers la cage d’escalier n’est pas exigé. L’accès au triplex doit se faire au minimum depuis le niveau du triplex qui a la superficie la plus élevée et : - pour un triplex à occupation exclusivement diurne s’étendant sur le niveau d’évacuation (E), le niveau immédiatement supérieur (E+1) et le niveau immédiatement inférieur (E-1), depuis le niveau situé au niveau d’évacuation ; - dans les autres cas, depuis le niveau inférieur et l’un des deux autres niveaux.

Une baie de ventilation débouchant à l’air libre, d’une section de 1 m² minimum, doit être prévue à la partie supérieure de la cage d’escalier. Cette baie est normalement fermée ; la commande de son dispositif d’ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d’évacuation. Cette exigence ne s’applique pas aux cages d’escalier situées entre le niveau d’évacuation et les sous-sols.

En cas de rénovation de la toiture, une baie de ventilation débouchant à l’air libre, d’une section de 1 m² minimum, doit être prévue à la partie supérieure de la cage d’escalier. Cette baie est normalement fermée ; la commande de son dispositif d’ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d’évacuation. Cette exigence ne s’applique pas aux cages d’escalier situées entre le niveau d’évacuation et les sous-sols.

Lorsque les cages d’escalier relient au maximum deux étages, dont la surface est égale ou inférieure à 300 m², au niveau d’évacuation, la superficie de l’exutoire peut être réduite à 0,5 m².

Lorsque, en raison de la présence d’un duplex aux étages supérieurs du bâtiment, la cage d’escalier ne dessert pas tous les niveaux, le raccord à l’exutoire doit être assuré par une gaine dont la section est au moins égale à la surface requise de l’exutoire.

À un niveau d’évacuation chaque escalier doit conduire à la sortie, soit directement, soit par un chemin d’évacuation dont les parois verticales intérieures présentent une résistance au feu EI60 et dont les portes présentent une résistance au feu EI130 (CF 2.2.2 et 4.4.1.2.)

Dans les établissements scolaires, à chaque niveau, la communication avec la cage d’escalier est assurée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie donnant accès à un palier situé dans la cage d’escalier. Cette porte s’ouvre dans le sens de l’évacuation et ne peut pas être équipée d’un système de verrouillage pouvant empêcher son ouverture en cas d’évacuation.

Escaliers

Les escaliers doivent présenter les caractéristiques suivantes : - ils doivent être pourvus de chaque côté d’une main courante, toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu’il n’existe pas de risque de chute ; - le giron de leurs marches doit être en tout point égal à 20 cm au moins ; - la hauteur de leurs marches ne doit pas dépasser 18 cm ; - leur pente ne doit pas dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°) ; - ils sont du type « droit » les escaliers de types “tournant” ou “incurvé” sont admis s’ils sont à balancement continu. Les exigences ci-dessus sont d’application, à l’exception que leurs marches doivent avoir un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée.

Largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas doit être au moins égale à la largeur utile requise sr selon l’annexe 1 “Terminologie”.

Largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas doit être au moins égale à 0,80 m

Dans les établissements scolaires, la largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas doit être au moins égale à 1,20 m.

Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers n’est calculée sur base du nombre d’occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d’évacuation.

Escaliers extérieurs

Les escaliers doivent présenter les caractéristiques suivantes : - aucune stabilité au feu n’est requise pour les escaliers et les paliers composés uniquement de matériaux de classe A1. - ils doivent être pourvus de chaque côté d’une main courante, toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu’il n’existe pas de risque de chute ; - le giron de leurs marches doit être en tout point égal à 20 cm au moins ; - la hauteur de leurs marches ne doit pas dépasser 18 cm ; - leur pente ne doit pas dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°) ; - ils sont du type « droit » - les escaliers de type “tournant” ou “incurvé” sont admis s’ils sont à balancement continu. Les exigences ci-dessus sont d’application, à l’exception que leurs marches doivent avoir un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée.

Largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas doit être au moins égale à la largeur utile requise sr selon l’annexe 1 “Terminologie”.

Largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas doit être au moins égale à 0,80 m

Dans les établissements scolaires, la largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas doit être au moins égale à 1,20 m.

Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers n’est calculée sur base du nombre d’occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d’évacuation.

Locaux techniques

La distance à parcourir pour atteindre la sortie du local technique menant vers une cage d’escalier, vers l’extérieur ou vers un autre compartiment, ne peut pas être supérieure à 60 m. Lorsque la hauteur du compartiment technique s’étend à plusieurs niveaux successifs et s’il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles un accès à une cage d’escalier, ou vers l’extérieur ou à un autre compartiment suffit pour deux planchers de service, en commençant par le plus bas ;

Les locaux techniques de plus de 1 000 m² doivent comporter deux sorties qui débouchent : - soit vers un compartiment voisin ; - soit vers une cage d’escalier ; - soit à l’air libre permettant d’atteindre un niveau d’évacuation. Aucun point du compartiment technique ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m du chemin reliant, dans le compartiment technique, les deux sorties ; - 60 m de la sortie la plus proche ; - 100 m de la seconde sortie. Lorsque la hauteur du compartiment technique s’étend à plusieurs niveaux successifs et s’il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles, chaque plancher de service doit avoir accès à au moins une des deux sorties ; celles-ci alternent de plancher à plancher ;

Parking

À chaque niveau, l’évacuation doit être assurée par l’accès à au moins deux cages d’escalier ou escalier extérieurs. Aucun point du parking ne peut se trouver à une distance supérieure de 45 m d’au moins un accès à un chemin d’évacuation et de 60 m d’une sortie. La largeur utile de ces voies d’évacuation doit être d’au moins 0,80 m.

Les sorties sont situées dans des zones opposées du niveau de parking et doivent rester accessibles en cas d’activation des éventuels écrans de cantonnement de l’installation EFC et des éventuels dispositifs d’obturation du sous-compartimentage.

Les portes à franchir pour accéder aux sorties ne peuvent comporter aucun verrouillage empêchant leur ouverture dans le sens de l’évacuation.

L’exigence de l’accès à une des deux cages d’escalier peut être satisfaite par une sortie directe à l’air libre au niveau considéré ;

Au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, l’exigence de l’accès à une des deux cages d’escalier ou à un escalier extérieur peut être satisfaite par la rampe pour véhicules si la pente, mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10 %.

Pour les parkings de moins de 500 m², au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, l’exigence de l’accès à une des deux cages d’escalier ou à un escalier extérieur peut être satisfaite par la rampe pour véhicules.

Une sortie par niveau de parking (cage d’escalier intérieure, escalier extérieur, sortie directe à l’air libre ou rampe au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules) peut suffire à condition : - que le parking s’étende en hauteur sur maximum deux niveaux (7m) ; - qu’aucun de ces deux niveaux ne soit situés à plus de deux niveaux au-dessus ou en dessous du niveau de sortie des véhicules ; - qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l’accès au chemin d’évacuation menant à la sortie ; - et qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30 m de l’accès à la sortie.

À chaque niveau, l’évacuation doit être assurée par l’accès à au moins deux cages d’escalier ou escalier extérieurs. Aucun point du parking ne peut se trouver à une distance supérieure de 45 m d’au moins un accès à un chemin d’évacuation et de 60 m d’une sortie. La largeur utile de ces voies d’évacuation doit être d’au moins 0,80 m.

Chemins d’évacuation dans le parking

La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m.

A un niveau autre que celui d'évacuation :

Aucun point du parking ne peut se trouver à une distance supérieure de 45 m d’un accès à un chemin d’évacuation et de 60 m d’une sortie.

Prévoir accès aux chemins d’évacuation à maximum 45 m de tout point du parking. Les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation doivent présenter la résistance au feu EI60. Les portes y donnant accès EI1 30 et sollicitées à la fermeture. Les chemins d’évacuation mènent aux cages d’escalier ou à une sortie.

Pour les niveaux de parking ouverts, la communication entre le parking et une cage d’escaliers intérieure qui ne dessert que le parking peut être assurée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie.

A un niveau d’évacuation :

Au niveau d’évacuation, lorsque le parcours depuis une cage d’escalier intérieure jusqu’à la voie publique ou à un espace extérieur permettant de l’atteindre s’effectue via un parking, alors cette communication est assuré par un chemin d’évacuation.

À un niveau d’évacuation chaque escalier doit conduire à la sortie, soit directement, soit par un chemin d’évacuation dont les parois verticales intérieures présentent une résistance au feu EI 60 et portes EI130 à fermeture automatique. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m.

La présence de véhicules équipés au GPL doit être interdite dans le parking (affichage explicite) sauf à la condition de respecter l’Arrêté Royal du 17.05.07.

Salles

Si, au maximum, 500 personnes peuvent s’y tenir, ces salles peuvent être situées au-dessous du niveau du sol extérieur, s’il n’y a pas plus de 4 m de différence entre le sol de ces salles au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des divers niveaux d’évacuation de l’établissement. Le nombre de sorties doit être défini comme pour les compartiments.

Si plus de 500 personnes peuvent s’y tenir, ces locaux peuvent être situés sous le niveau du sol extérieur à condition que la différence entre le niveau le plus bas du sol de ces salles et le niveau d’évacuation le plus proche ne soit pas supérieur à 3 m.

Les sorties de la salle située au rez-de-chaussée seront au nombre de XXX et correctement réparties. Toutes les portes d’une salle doivent s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. Aucun obstacle ne peut gêner la circulation vers les sorties. La largeur utile des portes et des voies d’évacuation doit être supérieure ou égale à la largeur utile requise calculée selon l’annexe 1 en tenant compte du nombre maximal de personnes qui peuvent se trouver dans la salle. Les sorties doivent respectivement disposer d’une largeur libre de XXX cm et XXX cm. La salle peut accueillir XXX personnes au maximum.

L'occupation maximale de cette salle est de 99 personnes. Ce critère d'occupation maximum est de stricte application en toutes circonstances. L'organisateur de spectacles ou le locataire de la salle doit être informé de ces dispositions.

Les voies d’évacuation, les sorties, les sorties de secours - Code du bien-être au travail - Livre III Titre 3 - Art. III.3-12.

Les locaux du premier groupe, les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et les étages où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder au moins deux sorties distinctes.

Les portes de secours doivent s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. Elles ne peuvent pas être coulissantes ou à tambour.

Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui veut en faire usage, en cas d’urgence. Elles ne peuvent pas être fermées à clé.

Les portes situées sur le parcours des voies d’évacuation et les portes donnant accès aux voies d’évacuation et aux sorties de secours doivent pouvoir être ouvertes à tout moment sans aide spéciale lorsque les lieux de travail sont occupés.

Pour les portes placées dans les sorties du bâtiment, l’employeur détermine le type de mouvement, la rotation et le verrouillage éventuel en fonction de l’utilisation, de l’aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y être présentes.

Si la sécurité publique, la sécurité des travailleurs ou la sécurité de certaines personnes vulnérables dont la liberté de mouvement doit être limitée et qui sont présentes sur le lieu de travail le requiert, il peut être dérogé à l’alinéa 2, pour autant que l’employeur prenne les mesures suffisantes pour assurer l’évacuation des travailleurs et des autres personnes présentes dans des conditions de sécurité maximales. L’évacuation se fait, si nécessaire, à l’aide de personnes spécifiquement désignées et formées à cet effet.

Les rayons et les présentoirs ne peuvent constituer une entrave au libre écoulement du public. Il est interdit de placer des marchandises entre ces rayons ou contre le bord de ceux-ci, risquant ainsi de compromettre ou de ralentir une évacuation rapide.

Il est interdit de placer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les dégagements, sorties, sorties de secours et voies qui y conduisent ou pouvant réduire leur largeur utile.

Les portes situées sur les voies d’évacuation peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes : - déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant ; - installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive.

Le dispositif d’alimentation énergétique des portes automatiques située sur le chemin d’évacuation doit être du type à sécurité positive.

Les dispositifs anti-intrusion ou d’interdiction d’accès devront respecter les principes suivants : - toutes les portes situées sur le parcours des évacuations doivent pouvoir s’ouvrir facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence. - toutes les issues doivent être équipées d’une quincaillerie du type « anti-panique » ; les issues équipées de serrures doivent être munies de serrures du type « anti-panique » (déverrouillage du pêne lançant et du pêne dormant par rotation de la béquille) ou, au moins, de cylindres (barillets) du type « à bouton ».

Une porte coulissante peut être considérée comme sortie, pour autant que tous les vantaux de la porte automatique puissent s’ouvrir manuellement en cas d’urgence, même si la source d’énergie qui actionne la porte vient à faire défaut.

Les volets et portes sectionnelles peuvent être considérés comme sortie pour autant qu’elle puisse s’ouvrir manuellement de manière à permettre leur ouverture même en cas de coupure de courant.

Signalisation

L’indication des sorties et des sorties de secours doit répondre aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Le numéro d’ordre de chaque niveau doit être apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d’escalier et des ascenseurs.

Un plan des niveaux en sous-sol doit être affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol. Ces plans indiquent la distribution et l’affectation des locaux (notamment locaux et espaces techniques).

Dans les parkings, l’indication des voies d’évacuation, à chaque niveau, doit également être réalisée sur le sol ou au ras du sol.

Équipement des immeubles

Ascenseurs et monte-charges

Les prescriptions de l’article 6.1 de l’annexe 2/1 de l’AR sont d’application.

Le type d’ascenseur doit nous être communiqué (machinerie). En fonction du type d’ascenseur, des mesures particulières de sécurité doivent être prises.

La machine et les dispositifs associés d’un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d’urgence. La machinerie peut se trouver : soit dans un local de machines ; soit dans la gaine, à l’exception des ascenseurs oléohydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local de machines.

Tous les ascenseurs doivent être équipés à leur niveau d’évacuation d’un dispositif permettant de les rappeler à ce niveau, après quoi l’ascenseur est mis hors service. Ce dispositif doit être signalé. L’ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente.

Aucun dispositif d’extinction à eau ne peut se trouver dans la (ou les) gaine(s).

En cas d’élévation anormale de la température de la machine et / ou des organes de contrôle, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu’ils puissent s’arrêter au premier palier techniquement possible, et refuser de nouveaux ordres de commande. Dans ce cas un signal acoustique d’alarme doit prévenir les occupants de la cabine qu’ils doivent la quitter lorsqu’elle s’arrête ; les portes doivent s’ouvrir et rester ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes.

Les dispositifs permettant l’ouverture de la porte doivent rester actifs. Cette manœuvre doit être prioritaire sur toute autre commande.

Ascenseurs pour personnes à mobilité réduite

Lorsqu’un ascenseur destiné à l’évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au 6.1 de l’annexe 2/1 de l’AR sont d’application.

A tous les niveaux, le palier d’accès doit former un sas ; les portes d’accès du compartiment aux paliers d’ascenseurs doivent présenter EI1 30 et être à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Les cabines d’ascenseurs doivent être accessibles, au moins, à une personne en fauteuil roulant et une personne accompagnante. Les cabines d’ascenseur dont les dimensions minimales doivent être de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur) satisfont à cette exigence.

Les portes palières doivent être à ouverture et fermeture automatique et présenter une largeur utile de 0,80 m au moins.

Installations électriques de basse tension, de force motrice, d’éclairage et de signalisation

L’installation électrique du bâtiment doit être conforme au Règlement Général sur les Installations Électriques. L’installation électrique doit être contrôlée par un organisme agréé :

- tous les 5 ans pour les lieux accessibles au public ;

- tous les 25 ans pour la partie logement ;

- et chaque fois que des modifications importantes sont effectuées.

Les installations ou appareils visés sont :

- l’éclairage de sécurité et éventuellement l’éclairage de remplacement ;

- les installations d’annonce, d’alerte et d’alarme ;

- les installations d’évacuation des fumées ;

- les pompes à eau pour l’extinction du feu et, éventuellement, les pompes d’épuisement ;

Les circuits dont il est question ci-dessus doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits. Dès que l’alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes doivent assurer automatiquement et dans un délai d’une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

Cet éclairage de sécurité doit en outre :

- satisfaire aux prescriptions des normes NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 et NBN EN 50172 et être vérifié annuellement par l’exploitant ;

- être alimenté, par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l’alimentation doit être fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s) ;

- les locaux suivants doivent être équipés de cet éclairage de sécurité :

- les salles et leurs sorties ;

- les chemins d’évacuations et leurs sorties ;

- les paliers ;

- les cabines d’ascenseurs ;

- les cages d’escalier ;

- les locaux techniques ;

- les cuisines collectives.

Equipements pour l’électromobilité

En ce qui concerne le placement de bornes de rechargement de véhicules électriques dans les parkings, Il y a lieu de respecter les prescriptions minimales suivantes :

- L’utilisation de borne de rechargement rapide (courant continu mode 4) est interdite.

- Utiliser uniquement des câbles de rechargement adéquats et en bon état, installés par une entreprise d’installation électrique agréée.

- Il y a lieu de placer un bouton d’arrêt d’urgence près de l’entrée/sortie du parking, de sorte à pouvoir couper, en cas d’incendie ou incident, la totalité des emplacements prévus pour les recharges. L’installation de détection incendie automatique du parking doit couper les bornes de rechargement en cas de détection.

- Veiller à une protection mécanique adéquate des bornes de rechargement

- Veiller à placer à l’entrée/sortie des véhicules un plan clair et à échelle (à la disposition du Service d’Incendie) indiquant clairement les emplacements des véhicules électriques

- Les parkings de plus de 1250 m² doivent être équipé d’une installation de détection incendie conforme à la norme NBN S21-100-1-2:2021

Installations alimentées en gaz combustible et distribué par canalisations

Les installations, alimentées en gaz combustible plus léger que l’air, doivent répondre aux normes NBN D 51-001, NBN D 51-003, NBN D 51-004 et doivent être contrôlées par un organisme agréé.

Les conduites de distribution de gaz doivent être métalliques.

Le flexible raccordant la cuisinière aux conduites de gaz doit être du type « flexible métallique RHT pour gaz combustibles ».

Tous les appareils raccordés à une installation de gaz doivent être équipés d’un thermocouple de sécurité.

Une vanne de gaz extérieure doit être placée par la société distributrice locale concernée face à l’établissement. Cette vanne doit être repérable facilement en toutes circonstances.

Dans les cuisines, un robinet d’arrêt facilement accessible sur la conduite de gaz doit être placé et repéré.

Les conduits d’alimentation des chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur au gaz, doivent être équipés d’une vanne d’arrêt manuelle coupant l’alimentation en gaz. Cette vanne doit être placée et clairement signalée en dehors du local.

Les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur au gaz d’une puissance cumulée de plus de 75 kW, doivent être pourvues d’un système de détection gaz couplé à une électrovanne coupant l’arrivée de combustible en cas de fuite.

Les installations, alimentées en gaz LPG, doivent répondre à la norme NBN D 51-006.

Les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur au gaz LPG situées sous le niveau du sol, doivent être pourvues d’un système de détection gaz couplé à une électrovanne coupant l’arrivée de combustible en cas de fuite.

Chauffage

Les chaudières doivent être installées et entretenues conformément à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 29.01.2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur d’une puissance cumulée de plus de 75 kW utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

Les locaux équipés d'un chauffe-eau au gaz doivent être aérées par une grille de ventilation d'au moins 150 cm² (en bas de porte, en façade, dans le châssis, ...). Les appareils au gaz non raccordés à une cheminée sont interdits.

Tous les appareils de chauffage ou de l'eau sanitaire, à l'exception des appareils électriques et des appareils à gaz hermétiques avec évacuation par la façade ("à ventouse"), doivent être reliés à une cheminée qui évacue la fumée. Les cheminées et les conduits doivent être construits avec des matériaux incombustibles et maintenus en bon état.

Chauffage par aérothermes à gaz

La coupure de l'alimentation de gaz de chaque appareil doit se faire à distance en un endroit facilement accessible en tout temps et clairement repéré.

La coupure des alimentations électriques et de combustible de chaque appareil doit se faire à distance en un endroit facilement accessible en tout temps et clairement repéré.

Tout stockage de quelque type que ce soit doit être interdit à moins de 2 mètres des bouches de pulsion d'air chaud.

Une aire libre de tout objet combustible doit être aménagée autour de l'appareil de chauffage si celui-ci est posé sur le sol. Elle doit être protégée contre les chocs accidentels.

Alerte / Alarme incendie

Placer un système d'alerte / alarme audible dans tout le bâtiment (boutons poussoirs de commande à répartir judicieusement à chaque niveau).

Moyens d’extinction

- Extincteurs

Des extincteurs à poudre ABC d’une unité d’extinction doivent être installés : un à chaque niveau, dans les halls communs et un par 150 m² de surface au sol.

Dans les cuisines collectives, un extincteur à CO2 de 5 kg et une couverture extinctrice doivent être fixés et signalés.

Dans le parking, des extincteurs à poudre ABC d’une unité d’extinction doivent être installés par 150 m² de surface au sol.

Les extincteurs doivent être fixés au mur et signalés par pictogramme.

Les extincteurs à poudre peuvent être remplacés par des extincteurs à eau plus additif d’une capacité d’extinction équivalente.

Les extincteurs doivent être contrôlés annuellement par un technicien agréé.

- Robinets d’incendie armés

Un robinet d’incendie armé est requis lorsque la superficie utilisée d’un bâtiment est supérieure à 500 m². Le nombre de robinets d’incendie armés doit être déterminé de la manière suivante : le jet de la lance doit atteindre chaque point du compartiment ; les compartiments dont la superficie est supérieure à 500 m² doivent disposer d’un robinet d’incendie armé au moins.

Placer des dévidoirs muraux à alimentation axiale conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 671-1. Toute la surface bâtie doit pouvoir être atteinte. Ces appareils ne peuvent pas se trouver dans les cages d'escaliers.

Ils doivent être équipés d’un demi-raccord de refoulement DSP de 45 mm conforme aux prescriptions de l’A.R. du 30.01.1975 fixant les types de raccords utilisés en matière de prévention et de lutte contre l’incendie. (M.B. du 09.04.1975).

Un demi-raccord de refoulement DSP de 45 mm supplémentaire sera installé dans les sas d’accès au parking souterrain.

Ces appareils sont, sans manœuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Les colonnes qui alimentent ces appareils en eau sous pression ont les caractéristiques suivantes : Le diamètre intérieur doit être de 70 mm au moins, la pression d’alimentation est telle que la pression à l’hydrant le plus défavorisé est de 2,5 bar au moins en tenant compte que 3 dévidoirs muraux à alimentation axiale doivent pouvoir être utilisés simultanément pendant ½ H.

L’installation de l’immeuble doit pouvoir fournir un débit de l’ordre de 30 m³/heure pendant 2 heures. Le débit à la sortie des hydrants DSP de 45 mm doit être de l’ordre de 500 l/min.

Le branchement par lequel la canalisation est raccordée au réseau public de distribution d’eau peut être : soit à passage direct, sans compteur ; soit pourvu d’un compteur, type « Woltmann » ou similaire, dont les caractéristiques de conception et de construction y réduisent la perte de charge à une faible valeur.

Les prescriptions suivantes sont d’application : Les vannes d’arrêt général et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte ; Pour les branchements à passage direct, la commande des appareils d’extinction est scellée en position fermée ; Les canalisations exposées au gel sont soigneusement protégées sans que leur fonctionnement n’en soit entravé ou retardé ; Les canalisations sont munies, de vannes de barrage et de vidange, en nombre strictement indispensable, pour parer au danger et inconvénients qu’entraîneraient leur rupture ; Une vanne de barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son point de jonction avec la conduite principale ; Les indications relatives au sens d’ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils ; Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé après la vanne d’arrêt général et un second au-delà de l’appareil le plus élevé par rapport au sol. Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu’à 10 bar avec une précision de 0,2 bar (voir NBN 363).

Fixer et signaler un extincteur à poudre ABC de 6 kg près de chaque dévidoir

- Systèmes d’extinction automatiques

Les friteuses (et les appareils de cuisson) doivent être protégés par une installation automatique d’extinction à eau légère, agréée ANPI NTN113 ou équivalente et ayant prouvé leur efficacité. Cette installation doit être adaptée à la superficie des plans de cuisson. Le déclenchement de l’installation d’extinction doit provoquer la coupure de l’alimentation énergétique de ces appareils. Le fonctionnement automatique doit être doublé d’une commande manuelle d’urgence placée en un endroit protégé à l’écart des appareils de cuisson. Cette installation doit être contrôlée annuellement par un installateur qualifié.

Les magasins pour la vente au détail (les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises), dont la superficie est supérieure à 2000 m², doivent être équipés d'un réseau d'extinction automatique constamment sous pression conforme à la norme NBN EN 12845 Installations fixes de lutte contre l‘incendie - Systèmes d’extinction automatique du type sprinkler.

Le compartiment doit être équipé d'un réseau d'extinction automatique conforme à la norme NBN EN en vigueur. L’installation sera contrôlée en conception et fonctionnement par un organisme indépendant.

- Bouches et bornes d’incendie

Appliquer l’article 6.8.5.4 de l’annexe 2/1 de l’A.R.

Moyens de détection de l’incendie

Conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 21.10. 2004 (M.B. du 10/11/2004) relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements, tout logement individuel ou collectif doit être équipé d’au moins : - un détecteur d’incendie en parfait état de fonctionnement pour chaque niveau comportant au moins une pièce d’habitation ; - deux détecteurs pour chaque niveau comportant au moins une pièce d’habitation et dont la superficie est supérieure à 80 m², et au moins un par niveau dans les duplex. Ces détecteurs doivent être des détecteurs de fumée optique, certifiés par un organisme reconnu par le Gouvernement, munis des labels CE-EN14604.

En outre, des détecteurs complémentaires doivent être répartis :

- dans les communs ;

- dans le parking ;

- au sous-sol ;

Conformément au Livre III Titre 3 du Code du Bien-être relatif à la prévention incendie sur les lieux de travail, l’employeur est tenu d’effectuer une analyse de risques relative au risque d’incendie.

A défaut, l’établissement doit être équipé d’un système de détection et d’alarme incendie,

- à surveillance totale,

- à surveillance partielle,

- à surveillance des voies d’évacuation,

- à surveillance locale,

- à surveillance d’un équipement,

- à surveillance non automatique.

Dans ce cadre, les prescriptions des normes NBN S21-100-1 et NBN S21-100-2 doivent être respectées.

Pour les parkings d’une superficie supérieure à 625 m², respecter les mesures de l’A.R. du 7 juillet 1994 et en particulier le point 3 de l’annexe 7, ainsi que le point 5.2 de l’annexe 2/1. Dans ce cadre, le parking sera équipé d’une installation de détection automatique de l’incendie. Cette exigence n’est pas d’application aux parkings exclusivement de type "Baie de ventilation" ou "Ouvert", à condition : qu’il n’y ait pas de sous-compartimentage ; qu’outre des portes à fermeture automatique en cas d’incendie, il n’y ait pas d’autres équipement dont l’asservissement à la détection incendie soit requis ; et qu’il ne comporte pas d’ascenseur voiture.

Dans le cadre du placement d’une installation de détection automatique des incendies, celle-ci doit avoir une performance équivalente à celle décrite dans la NBN S21-100 −1 et −2. Un contrôle sur la conception et la réalisation de celle-ci sera effectué par un organisme indépendant avant la mise en service.

Moyens d’évacuation de la fumée et de la chaleur (Systèmes EFC)

Pour les parkings d’une superficie supérieure à 625 m², respecter les mesures de l’A.R. du 7 juillet 1994 et en particulier le point 3 de l’annexe 7, ainsi que le point 5.2 de l’annexe 2/1. Dans ce cadre, le parking sera équipé d’une installation d’évacuation de fumées et de chaleur (active ou passive suivant les cas).

De façon à limiter le développement et la propagation du feu et des fumées au compartiment sinistré, le bâtiment doit être équipé d’une installation d’évacuation de fumées et de chaleur. Les exutoires doivent être répartis uniformément dans chaque compartiment.

Dans le cadre du placement d’une installation d’évacuation de fumées et de chaleur, celle-ci devra avoir une performance équivalente à celle décrite dans la NBN S21-208-2. Un contrôle sur la conception et la réalisation de celle-ci sera effectué par un organisme indépendant avant la mise en service.

la surface aérodynamique des exutoires EFC et de l’entrée d’air est calculée à proportion d’au moins 0,5 % de la surface du toit, pour autant que la hauteur des biens stockés et la hauteur du côté supérieur des entrées d’air soient situées au maximum à 70 % de la hauteur des exutoires.

Au sommet de la cage d’escalier intérieure, il sera prévu une baie de ventilation d’une surface libre aérodynamique d’ouverture minimum d’1 m² (ou 0,5 m² si la surface est égale ou inférieur à 300 m²au niveau d’évacuation).

Poste central de contrôle et de commande du parking

La surveillance du fonctionnement et la commande des différentes installations de protection active s’exercent depuis un poste de contrôle et de commande central.

Le poste central de contrôle et de commande comprend un tableau synoptique qui permet de localiser l’incendie, de constater les différents moyens de protections prévus et de contrôler leur activation.

L’emplacement du poste de contrôle et de commande central est décidé en concertation avec le service d’incendie territorialement compétent.

Réaction au feu

La réaction au feu des matériaux et, notamment, les revêtements des parois (sol, mur et plafond) doivent être conformes à l’annexe 5/1 de l’AR du 12.07.2012.

En cas de rénovation ou d’isolation du bâtiment, respecter les prescriptions de l’annexe 5/1 de l’AR du 12.07.2012 modifiant l’AR du 07.07.1994 concernant la réaction au feu des matériaux de construction.

Les bâtiments sont répartis dans les classes suivantes, en fonction du risque décroissant lié au type d’occupation : type 1 : occupants non-autonomes ; type 2 : occupants autonomes et dormants ; type 3 : occupants autonomes et vigilants.

Les matériaux superficiels de couverture de toiture doivent être de classe Broof (t1).

Les revêtements de façades présentent la classe D-s3, d1.

Les matériaux superficiels des balcons, coursives et terrasses doivent être de classe Broof (t1).

REMARQUES

Sauf indication contraire, les prescriptions consignées au présent rapport n’annulent en rien celles reprises aux rapports antérieurs. Les avis émis ne sont pas de nature à restreindre les prescriptions existantes et les dispositions qui pourraient être applicables. En outre, ils sont rédigés en tenant compte exclusivement des informations communiquées à propos d’une situation existante. Pour toute modification ultérieure, quelle qu’en soit la nature, la Zone de Secours doit être à nouveau consultée.

Les portes résistantes au feu sont placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. La performance en matière de résistance au feu à placer doit être attestée par : Les informations accompagnant le marquage CE ; À défaut du marquage CE : Par un rapport de classement établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen ; Par une note de calcul élaborée selon une méthode agréée par le Ministre de l'Intérieur selon la procédure et les conditions qu'il détermine ; Par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen. Préciser la référence du document (PV d'essai ou document ATG) qui définit ces conditions de placement.

Les preuves des classements au feu des matériaux et la résistance au feu des structures doivent pouvoir être fournies.

CONCLUSION

Le bâtiment ayant été construit avant 1998, la plupart des mesures de sécurité reprises ci-dessus n’étaient pas obligatoires à cette époque. Néanmoins, afin de s’approcher d’un niveau de sécurité contemporain, il y a lieu de réaliser les travaux repris ci-dessus.

Sans préjudice de la législation en vigueur, afin que le bâtiment présente un niveau de sécurité satisfaisant, il y a lieu de réaliser les travaux repris ci-dessus.

La Zone de Secours insiste sur les points suivants :

respecter les mesures destinées à assurer l’accessibilité du bâtiment aux véhicules de la Zone de Secours ;

assurer la stabilité de la structure du bâtiment pendant un incendie ;

respecter les mesures destinées à la protection contre la propagation de l’incendie (compartimentage) ;

prévoir les moyens de détection automatique des incendies ;

prévoir les moyens d’extinction ;

respecter les mesures destinées à faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ;

choisir des matériaux de revêtement des parois qui répondent aux exigences de classes de réaction au feu de l’Arrêté Royal.

Rapport de prévention favorable à condition de respecter les prescriptions reprises ci-dessus ainsi que les plans joints à la demande.

Rapport de prévention défavorable Motivation de la décision : le projet ne respecte pas les prescriptions de la règlementation d’application (A citer) notamment en ce qui concerne les points suivants : - L’obtention d’un rapport favorable est soumise à la remise de plans corrigés.

Conclusion ne pouvant être rendue qu’après avoir obtenu les informations complémentaires suivantes : Plans d’implantation au 1/500 Plans au 1/100, 1/50

Plans étudiés : Dossier n° - Feuilles n° datées du

Sur base des normes en vigueur et des codes de bonne pratique, la Zone de secours recommande à l'exploitant de prévoir la mise en œuvre des mesures de sécurité suivantes :

Vu,

Le Commandant de Zone, 								L’Agent traitant,

Colonel BOCCA Pierre					 	  			 ALARD Laurent