Rapport de Prévention Incendie

Rapport de Prévention Incendie

Namur, le 1er juin 2022

| COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT : |  |
| --- | --- |
| Adresse : |  |
| Maître d’ouvrage : |  |
| Nature/destination : |  |
| Architecte : |  |
| Votre lettre du : | 25/05/2022 |
| Vos références : |  |
| Nos références : | 6500/LA/202210000 BAT 1 |

| DESCRIPTION DE LA MISSION : |  |
| --- | --- |
| Objet de la demande : | Analyse de document - Avis sur plans |
| Date de réception à la ZS : | 25/05/2022 |
| Date de la visite / réunion : | 25/05/2022 |
| Agent traitant : | Alard Laurent |
| e-mail : | laurent.alard@zone-nage.be |

| DESCRIPTIFS ET CONSTATATIONS : |  |
| --- | --- |
| Généralités : |  |
| Hauteur : | le bâtiment appartient à la catégorie des bâtiments moyens selon la terminologie de l’A.R. du 07.07.1994 |
| Implantation et accès : | via la voirie publique |
| Structure : | maçonnerie ; béton ; bois. |
| Aménagement : |  |
| Sous-sol : |  |
| Rez-de-chaussée : |  |
| +1 : |  |
| +2 : |  |
| +3 : |  |
| +4 : |  |
| +5 : |  |

LEGISLATION APPLICABLE OU DE REFERENCE:

- l’Arrêté Royal du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, dont la dernière modification du 20 mai 2022 (A.R.) et en particulier les annexes 1, 3/1, 5/1 et 7 ;

- quoique les prescriptions de l’A.R. du 20 mai 2022, modifiant l’A.R. du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire et notamment les annexes 1, 3/1, 5/1 et 7 concernant les bâtiments bas, ne s’appliquent pas à ce type de bâtiment, la Zone de Secours s’inspire de celles-ci en raison de la similitude de destination de bâtiment ;

- l’Arrêté Royal du 09.03.2009 relatif à la sécurité des ascenseurs ;

- le Code du Bien-être au travail dont notamment le Livre III titre 3 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail et RGPT (Règlement Général pour la Protection du Travail) ;

- le Code du Bien-être au travail dont notamment le Livre III titre 5 relatif aux dépôts de liquides inflammables ;

- le Règlement Général de Police de la Ville de Namur sur les immeubles à logements existants soumis au permis de location ;

- l’Ordonnance de Police de la Ville de Gembloux sur la prévention des incendies dans les bâtiments comportant des logements collectifs, des petits logements individuels ainsi que dans les bâtiments non initialement destinés à l’habitation mais utilisés aux fins de logement, loués ou mis en location à titre de résidence principale ou des petits logements individuels ou collectifs loués ou mis en location dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiant ;

- le Règlement Général de Police de la Ville de Namur sur les lieux accessibles au public et sur les lieux publics où l’on danse habituellement ou occasionnellement ;

- l’Arrêté Royal du 17.05.2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG ;

- les recommandations applicables aux services d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées agréés ou autorisés par l’AVIQ concernant la prévention de l’incendie dans les infrastructures collectives pour personnes handicapées ;

- les prescriptions de la réglementation de la protection contre l’incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil pour personnes âgées prévues à l’annexe 119 du Code réglementaire Wallon de l’Action sociale et de la Santé ;

- l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des modalités fixées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance en vertu de l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil ;

- l’Arrêté Royal du 06.11.1979, portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux ;

- l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service ;

- la Circulaire Ministérielle du 14 octobre 1975 sur les ressources en eau d’extinction.

- le CoDT - Code du développement territorial ;

- l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ;

- l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique ;

- l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21.10. 2004 (M.B. du 10/11/2004) relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements ;

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

Suivant l’utilisation des locaux du niveau -1, la Zone de Secours se réserve le droit d’adapter son rapport.

Le bâtiment a fait l’objet d’un rapport de prévention incendie en date du 12/03/1985 ayant pour référence 3454/PO/1984100345. Sauf indications contraires dans le présent rapport, les prescriptions de ce rapport restent entièrement d’application.

AVIS DE LA ZONE DE SECOURS

Sur base des documents reçus et sans préjudice de la législation en vigueur, nous attirons l’attention sur les points suivants :

Sur base des documents reçus et dans le respect de la législation en vigueur, la Zone de secours constate les points de non-conformité suivants :

En outre, la Zone de secours attire l'attention sur le respect des prescriptions suivantes :

- IMPLANTATION ET CHEMINS D’ACCÈS

Les chemins d’accès sont déterminés en accord avec le service d’incendie compétent, selon les lignes directrices suivantes :

- Accessibilité et possibilités de stationnement des services d’incendie

Le bâtiment est accessible en permanence aux véhicules automobiles.

Les véhicules disposeront pour cela d’une possibilité d’accès et d’une aire de stationnement

sur la chaussée carrossable de la voie publique.

sur une voie d’accès spéciale donnant accès à la chaussée carrossable de la voie publique qui doit présenter les caractéristiques suivantes :

- largeur libre minimale de 4 m ;

- Lorsque la longueur de la voirie en impasse est de plus de 30 mètres, une aire de retournement pour manœuvrer ou pour quitter les lieux sera créée. Cette aire de retournement présentera les caractéristiques suivantes : - soit un carré, libre de tout obstacle, d’au moins 20 mètres de côté ; - soit un rond-point, libre de tout obstacle, d’au moins 11 mètres de rayon ; - soit un Y qui doit s’inscrire dans un cercle de 22 mètres de diamètre, avec des rayons intérieurs de 10 mètres.

- Lorsque la voirie en impasse sa largeur libre minimale doit être de 8 m. Cette largeur permet qu’une personne croise un véhicule des services d’incendie sur une voie entre deux obstacles (par ex : murs) ; une voie qui n’est pas située entre deux murs mais qui est dépourvue d’obstacles le long de ses deux côtés, peut être plus petite ; des rétrécissements locaux sont également autorisés ;

- rayon de braquage minimal : 11 m de rayon intérieur et 15 m de rayon extérieur

- hauteur libre minimale : 4 m

- pente maximale : 6 %

- capacité portante : permettre la présence simultanée de 3 véhicules de 15 t; pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain.

- pour les ouvrages d’art situés sur les voies d’accès, on se conforme à la NBN B 03-101.

- la distance entre le bord de cette voie et le plan de la façade est comprise entre 4 m et 10 m.

Au moins une des longues façades doit être longée par une voie accessible aux véhicules des services d'incendie et si cette façade ne comporte pas d'entrée principale, la voie doit longer en outre une façade comportant une telle entrée.

Les véhicules en stationnement ne peuvent pas entraver le passage et la mise en place des véhicules des services d’incendie sur ces voies d’accès.

Si un socle supporte un ou plusieurs bâtiment(s), l'une des deux dispositions suivantes est d'application :

- la plate-forme du socle est accessible aux véhicules des services d'incendie, moyennant respect des prescriptions de la voie d’accès défini ci-dessus, à l'exception de la pente de la rampe d'accès qui peut atteindre 12 %.

- au moins une des façades de chaque bâtiment est accessible par une voie de circulation normale à ciel ouvert ou par une voie en tunnel comportant tous les 25 m une ouverture à ciel ouvert d'au moins 15 m x 7 m.

Le caractère isolé du bien ne peut pas empêcher les véhicules de secours d’accéder au bâtiment. Cet accès doit soit :

- rester non verrouillé en toutes circonstances ;

- disposer d’un passe général pompier.

Afin de faciliter l’intervention des services de secours, l’employeur veille à ce qu’un dossier d’intervention soit mis à leur disposition à l'entrée du bâtiment.

Ce dossier d’intervention comprend :

- les éléments du dossier relatif à la prévention de l’incendie visés à l’article 25, alinéa 2, 4°, 7° et 11°;

- l’emplacement des installations électriques;

- l’emplacement et le fonctionnement des vannes de fermeture des fluides utilisés;

- l’emplacement et le fonctionnement des systèmes de ventilation;

- l’emplacement de la centrale de détection d’incendie.

- Le cas échéant, les moyens d’extinction particuliers pour tout équipement spécifique.

- Annexes

Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que si elles ne compromettent ni l’évacuation et la sécurité des usagers, ni l’action des services d’incendie.

Si les façades vitrées du bâtiment dominent des constructions faisant ou non partie de ce bâtiment :

- soit les toitures de ces constructions satisfont aux conditions suivantes : Distance horizontale à partir des façades, a; Résistance au feu. a < 1m; EI 60. 1m < a < 5m; E 60.

Les lanterneaux, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures éventuels qui n’ont pas la résistance au feu requise, placés dans le toit sur une distance de 5 mètres, ces ouvertures sont séparées des ouvertures dans les façades par un élément de construction E60.

- soit les façades du bâtiment satisfont aux conditions suivantes : Hauteur mesurée à partir de la toiture, b; Résistance au feu. b <3m; EI 60. 3m < a < 8m; E 60.

Si, des fenêtres, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures qui n’ont pas la résistance au feu requise sont aménagés dans la façade sur une hauteur de 8 m, ces ouvertures sont séparées des ouvertures dans la toiture par un élément de construction E60.

- Distance horizontale entre bâtiments

Quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins EI 120 (ou REI 120) est d’au moins : 1 + 7 cos α pour 0° ≤ α ≤ 90° 1 pour 90° < α ≤ 180° dans lequel α est l’angle fermé. Le rayonnement thermique d’un bâtiment sur un bâtiment opposé, et inversement, ne peut pas être supérieur à 15 kW/m²

La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant un BM d'un bâtiment opposé, est de 8 m au moins, sauf si une des deux parois qui les séparent présente une résistance au feu EI120 ou REI120 lorsqu’elle est portante ;

Les parois du bâtiment qui le séparent des bâtiments contigus présentent EI 120 ou REI 120 lorsqu’elles sont portantes.

Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par un sas, pour autant qu'il présente les caractéristiques suivantes : - avoir des parois EI 120 ; - ne pas déboucher dans une cage d'escalier ; - avoir deux portes EI1 30 à fermeture automatique. - avoir une superficie de minimum 2 m².

- Accessibilité des façades aux services d’incendie

Au moins une des longues façades doit être longée par une voie accessible aux véhicules des services d'incendie et si cette façade ne comporte pas d'entrée principale, la voie doit longer en outre une façade comportant une telle entrée.

La distance entre le bord de cette voie et le plan de la façade doit, de préférence, être comprise entre 4 m et 10 m. Dans le cas contraire, les ouvertures de façade sont à considérer comme inaccessibles pour les auto-échelles des services d’incendie.

- Stabilité du bâtiment en cas d’incendie

Les éléments structuraux du bâtiment doivent présenter une résistance au feu R 60 au-dessus du rez-de-chaussée et R 120 en dessous du rez-de-chaussée (y compris le plancher du rez-de-chaussée).

Les éléments structuraux de la toiture doivent présenter une résistance au feu R 60, Cette exigence n’est pas d’application si le plancher sous toiture présente EI 60 (planche 3.6) et si l’accès éventuel à l’espace sous toiture, qui doit être vide, se fait par des portes ou trappes présentant EI1 30.

Les escaliers de même que les paliers, doivent présenter une stabilité au feu R 60.

Prescriptions particulières pour les parkings :

les éléments structuraux (poutres et colonnes), les planchers (y compris le plancher du rez-de-chaussée), les rampes et voies d’accès doivent présenter une stabilité au feu R120.

Lorsque le toit n’a pas d’autre fonction que de protéger le parking des intempéries : - soit les éléments structuraux du toit présentent R60 ; - soit les éléments structuraux du toit sont séparés du reste du parking par un élément de construction EI 60.

Pour les niveaux de parking ouverts, les éléments structuraux présentent R 60, à condition : - que les planchers et les rampes entre deux niveaux de parking ouverts présentent au moins REI 60 ; - et que ces éléments structuraux ne supportent pas d’autre compartiment.

Les escaliers de même que les paliers dans les cages d’escalier, doivent présenter une stabilité au feu R 60.

- Protection contre la propagation de l’incendie (compartimentage)

- Façades

Séparations entre compartiments :

Les montants constituant l’ossature de façade doivent être fixés à l’ossature du bâtiment à chaque niveau. A l’exception des bâtiments équipés d’une installation d’extinction automatique, ces fixations doivent présenter R 60 en considérant un incendie dans le compartiment attenant ou inférieur.

La jonction des murs de compartimentage et de la façade doit présenter au moins EI 60 ou EI 60 (i→o).

Pour limiter le risque de propagation du feu entre compartiments le long de la façade, sur un plan horizontal ou vertical, il faut satisfaire à une des prescriptions suivantes :

- soit la façade est dotée d’un élément de construction résistant au feu à la jonction entre la façade et la paroi du compartiment (à l’horizontale ou à la verticale) ;

- soit la façade présente au moins E 30 (i↔o) sur toute la hauteur du bâtiment, soit E 60 (i↔o) à un niveau sur deux ;

- soit les compartiments situés le long des façades sont équipés d’un système de sprinklage selon NBN EN 12845.

Façades se faisant face et façades formant dièdre :

Quand des façades se font face ou forment un dièdre rentrant, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d’au moins E 60 ou E 60(o→i) est d’au moins : 1 + 7 cos α pour 0° ≤ α ≤ 90° 1 pour 90° < α ≤ 180° dans lequel α est l’angle fermé. le rayonnement thermique entre des façades appartenant à différents compartiments ne peut pas être supérieur à 15 kW/m².

- Compartiments

Le bâtiment doit être divisé en compartiments. La superficie d’un compartiment doit rester inférieure à 2 500 m²;

La longueur de ce compartiment ne peut pas dépasser 90 m.

La superficie d’un compartiment peut dépasser 2 500 m², si ce compartiment est équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur.

Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles un compartiment peut dépasser 2500 m2 sans qu’une installation d’extinction automatique et une installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent être prévues.

La hauteur d’un compartiment doit correspondre à la hauteur d’un niveau.

Toutefois, des exceptions sont admises :

- les parkings à plusieurs niveaux ;

- les duplex à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure, pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2 500 m² ; si un duplex se trouve aux deux derniers niveaux, la superficie du compartiment peut s'étendre à 2500 m² par niveau;

- le rez-de-chaussée et le premier étage ou l'entresol peuvent former un seul compartiment, dont le volume total ne dépasse pas 25000 m³;

- les locaux techniques sur plusieurs niveaux

- les atrira sous conditions : - ce compartiment doit être équipé d’une installation d’extinction automatique et d’une installation d’évacuation de fumée et de chaleur ; - l’évacuation du bâtiment doit satisfaire aux dispositions reprises ci-dessous, sans qu’il puisse être tenu compte de l’évacuation via l’atrium.

Le Ministre de l’Intérieur détermine les conditions auxquelles l’installation d’extinction automatique et l’installation d’évacuation de fumées et de chaleur doivent satisfaire.

Les parois limitant des compartiments doivent présenter au moins la résistance au feu EI60. La communication entre deux compartiments n’est autorisée qu’au moyen d’un sas d’une superficie de minimum 2 m², avec parois EI 60 et avec 2 portes présentant une résistance au feu EI130 sollicitées à la fermeture.

- Cages d’escalier intérieures

Les parois intérieures des cages d’escalier doivent présenter au moins EI60. Dans ces parois, à chaque niveau, les portes doivent présenter une résistance au feu EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Ces portes sont dépourvues de tout système de verrouillage pouvant leur ouverture et s’ouvrent dans le sens de l’évacuation.

Leurs parois extérieures peuvent être vitrées si les baies sont bordées latéralement sur 1 m au moins, par un élément E30.

Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une cage d’escalier commune à condition qu’elle soit accessible de chaque compartiment par une porte EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Les cages d’escalier desservant les sous-sols ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d’un niveau d’évacuation. Toutefois, ces cages peuvent être superposées si : - les parois qui les séparent présentent EI 60. - l'accès de chacune d'elle au niveau d'évacuation se fait conformément aux exigences du 4.2.2.3..

Pour les bâtiments ne comprenant pas plus de 10 appartements desservis par une même cage d’escalier intérieure, la communication entre chaque appartement et cette cage d'escalier peut être assurée par une porte EI1 30 aux conditions suivantes : - que cette porte soit sollicitée à la fermeture uniquement en cas d’incendie. En utilisation quotidienne, cette porte ne doit pas être sollicitée à la fermeture ; - et que ce bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies qui surveille au minimum : - la cage d’escalier intérieure commune ; - et dans chaque appartement, la zone située à proximité de la porte donnant sur la cage d’escalier ; Les portes des appartements donnant sur la cage d’escalier peuvent s’ouvrir dans le sens opposé à l’évacuation.

A un niveau d'évacuation, chaque escalier conduit à l'extérieur soit directement, soit par un chemin d'évacuation satisfaisant aux prescriptions du chemin d’évacuation situé à un niveau d’évacuation.

- Locaux à occupation nocturne

Les parois verticales intérieures des locaux ou d’un ensemble de locaux à occupation nocturne doivent présenter au moins la résistance au feu EI60. Dans ces parois, les portes présentent EI1 30.

Les parois intérieures des logements, des studios, des appartements doivent présenter au moins la résistance au feu EI60. Les portes y donnant accès doivent présenter EI130.

- Locaux d’archives

Les parois verticales des locaux d'archives présentent EI60, leurs portes présentent EI130 et sont à fermeture automatique en cas d’incendie.

- Chemins d’évacuation

- A un niveau autre que celui d'évacuation :

les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation et les portes y donnant accès présentent EI1 30 pour les portes et EI 30 pour les parois.

Cette exigence ne s’applique pas aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 1 250 m².

Cette exigence ne s’applique pas non plus aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 2 500 m² à condition : - que ces compartiments soient équipés d’une installation d’extinction automatique de type sprinklage ; - que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance généralisée qui signale automatiquement un début d’incendie et en indique le lieu et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents ; - et que les produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, plafonds et sols de ces compartiments satisfassent aux exigences en matière de réaction au feu dans les chemins d’évacuation.

- A un niveau d’évacuation :

Les parois verticales intérieures des chemins d’évacuation qui relient des cages d’escaliers avec la voie publique présentent EI 60 et les portes y donnant accès présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique. Les portes peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie sous certaines conditions (4.4.2).

les portes des appartements donnant sur le chemin d’évacuation peuvent être à fermeture automatique en cas d'incendie à condition : que ces portes soient sollicitées à la fermeture uniquement en cas d’incendie. En utilisation quotidienne, ces portes ne doivent pas être sollicitées à la fermeture (ferme-porte débrayable) ; et que le bâtiment soit équipé d’une installation de détection automatique des incendies de type surveillance totale qui signale automatiquement un début d’incendie et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents.

Les chemins d’évacuation qui ne relient pas des cages d’escaliers avec la voie publique doivent satisfaire aux prescriptions du chemin d’évacuation situé à un niveau autre que celui d'évacuation.

Le chemin d'évacuation peut comprendre le hall d'entrée qui peut inclure les accès aux ascenseurs et des espaces non clos affectés à la réception et aux services connexes à l'exception de débits de boissons ou lieux de restauration.

Au niveau d’évacuation les vitrines d’une partie d’un bâtiment avec une fonction commerciale, n’ayant pas EI 60, ne peuvent pas donner sur le chemin d’évacuation qui relie les sorties d’autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l’exception des derniers 3 m de ce chemin d’évacuation.

- Plafonds et faux plafonds

Dans les chemins d’évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds doivent présenter EI30 ou présenter une stabilité au feu de ½h. L’espace entre le plafond et le faux-plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise.

Si l’espace entre le plafond et le faux-plafond n’est pas équipé d’une installation d’extinction automatique, il doit être divisé par des cloisonnements verticaux E30 de façon à former des volumes dont la surface en plan s’inscrit dans un carré ne dépassant pas 25 m de côté.

- Ascenseur et monte-charges

L’ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et l’éventuel local des machines, ainsi que les paliers d’ascenseurs, qui doivent former un sas, est limité par des parois EI 60. Les portes d’accès doivent présenter EI130 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Le palier du ou des ascenseur(s) peut être inclus dans le chemin d’évacuation.

Si la superficie du sas est inférieure à la superficie de la cabine de l'ascenseur, la porte d’accès entre le compartiment et le sas est une porte battante EI1 30 à fermeture automatique en cas d’incendie asservie à une installation de détection d’incendie comprenant au minimum : - une détection de fumées dans la gaine d’ascenseur ; - et une détection de fumées dans le compartiment à proximité de la porte d’accès au sas.

Pour les bâtiments moyens ne comprenant pas plus de 6 appartements par niveau desservis par une même cage d’escaliers intérieure, le hall commun de ces appartements peut constituer le sas des ascenseurs. Les portes donnant sur le hall commun de ces appartements peuvent s’ouvrir dans le sens opposé à l’évacuation et ne pas être sollicitées à la fermeture.

Les ensembles de portes palières de l’ascenseur doivent avoir une résistance au feu E30 suivant la norme sur les ascenseurs NBN EN 81-58 en exposant au feu la face du côté du palier.

Pour les ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans un local des machines, les parois intérieures du local des machines qui ne donnent pas sur la gaine d’ascenseur présentent EI60. Les portes ou les trappes d’accès dans ces parois présentent EI1 30. L’accès au local des machines est garanti au service d’incendie.

- Locaux techniques

Un local technique ou un ensemble de locaux techniques doit constituer un compartiment. Ce compartiment peut s’étendre à plusieurs niveaux successifs.

Un local technique doit être séparé du reste du bâtiment par : - Parois horizontales et verticales : EI60 ; - Portes : EI160 ; vers une cage d'escaliers via un sas (5.1.1).

La communication entre un local technique et une cage d’escalier n’est autorisée qu’au moyen d’un sas d’une superficie de minimum 2 m², avec parois EI 60 et avec 2 portes présentant une résistance au feu EI130 sollicitées à la fermeture.

- Chaufferie :

Pour local dans lequel les générateurs ont une puissance calorifique utile totale supérieure à 75 kW doit répondre aux prescriptions des locaux techniques.

Les portes d’accès à ces locaux de chauffe et soutes sont à fermeture automatique et s’ouvrent dans le sens de l’évacuation. Aucun point de ces locaux de chauffe et soutes ne peut se trouver à une distance supérieure à 15 m de la sortie la plus proche. La capacité d’une soute à combustible est limitée de façon à ce que la charge calorifique totale de la soute soit inférieure ou égale à 750 GJ. Le sol du local soute doit être construit sous forme de cuvette étanche pouvant recueillir l’entièreté du liquide en cas de fuite.

La chaufferie doit être ventilée directement vers l’extérieur suivant NBN 61-001 +A1 : 1996. La conception, la construction et l’aménagement des chaufferies satisfait aux dispositions du point 4 de l’annexe 7.

- Cabine électrique haute tension

Ce local doit être séparé du reste du bâtiment par : - Parois horizontales et verticales : EI120 ; - Portes ou portillons : EI160.

Si le plancher est à un niveau tel que l’eau (quelle qu’en soit la provenance, y compris l’eau utilisée pour la lutte contre l’incendie) peut s’y accumuler par infiltration ou par les caniveaux des câbles par exemple, toutes dispositions sont prises pour qu’elle demeure constamment et automatiquement au-dessous du niveau des parties vitales de l’installation électrique, tant que celle-ci est maintenue en service.

Les mesures de protection prévues par la NBN C 18-200 « Code de bonne pratique pour la protection des locaux de transformation de l’électricité contre l’incendie » sont applicables, lorsque la contenance en huile de l’ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 l.

Local « vélos » :

Le local « vélos » doit être séparé du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI60 ; - des portes EI130 à fermeture automatique.

- Local d’entreposage des ordures

Ce local doit être séparé du reste du bâtiment par des parois horizontales et verticales EI60 L’accès de ce local vers l’intérieur est assuré : - soit par un sas qui présente les caractéristiques suivantes : - avoir des portes EI1 30 à fermeture automatique; - avoir des parois EI 60; - avoir une superficie minimale de 2 m²; - soit par une porte EI1 30 à fermeture automatique, à condition que le local d’entreposage des ordures soit équipé d’une installation d’extinction automatique conforme ;

- Local compteurs gaz

Le local comprenant plus de 4 compteurs gaz doit être séparé du reste du bâtiment par : - Parois horizontales et verticales : EI120 ; - Portes ou portillons : EI160. Il doit être parfaitement ventilé directement vers l’extérieur du bâtiment.

Tout local contenant au moins un compteur gaz doit être équipé d’une ventilation haute naturelle efficace et permanente (pas de ventilation mécanique) ; l’extrémité de la ventilation haute doit être située à un maximum de 10 cm du plafond du local et doit déboucher directement à l’extérieur par un conduit étanche ; les orifices de ventilation doivent présenter une section nette et non obturable d’au moins 0,2 % de la superficie du local avec un minimum de 150 cm ².

- Local stockage de produits dangereux (Code du bien-être au travail/ art. 52 RGPT)

Ce local doit être séparé du reste du bâtiment par : - Parois horizontales et verticales : EI 120 ; - Portes : EI160, munies d’un dispositif de fermeture automatique. Une ventilation haute et basse aboutissant directement à l’extérieur doit être prévue. Le sol du local doit être construit sous forme de cuvette étanche pouvant recueillir l’entièreté du liquide en cas de fuite. Les rétentions de produits pouvant interagir sont séparées.

Caves privatives ou greniers privatifs

L’ensemble de ces locaux doit être séparé du reste du bâtiment par : des parois horizontales et verticales EI60 ; une porte EI130 à fermeture automatique.

- Gaines verticales

Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes doit être appliquée :

- 1. Les parois des gaines verticales doivent présenter une résistance au feu EI60 et les trappes et les portillons d’accès à ces gaines doivent présenter EI160. Elles doivent être largement aérées à leur partie supérieure. La section d’aération libre de la gaine doit est au moins être égale à 10 % de la section totale horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm ². Ces gaines peuvent être placées dans les cages d’escalier.

- 2. Un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi horizontale doit être placé au niveau de la travée ;

- 3. Les parois des gaines verticales doivent présenter EI30 et les trappes et portillons d’accès à ces gaines EI130 ; les gaines verticales doivent être compartimentées à chaque compartiment par des écrans horizontaux présentant les caractéristiques suivantes : - Être en matériaux de classe A1 ; - Occuper tout espace libre entre les canalisations ; - Présenter EI30.

Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être aérées.

- Gaines horizontales

Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes doit être appliquée :

- 1. Les parois des gaines horizontales, les trappes et les portillons d’accès à ces gaines doivent présenter au moins la résistance au feu requise pour les parois verticales traversées ;

- 2. Un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi verticale doit être placé au niveau de la traversée :

- 3. Les parois des gaines horizontales présentent EI30 ; les trappes et les portillons d’accès EI130 ; les gaines doivent être compartimentées à chaque compartiment par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1 ; - occuper tout espace libre entre les canalisations ; - présenter EI30.

- Salles

Les parois limitant les salles doivent présenter une résistance au feu EI60. Chacune des communications pratiquées dans ces parois doit être fermée par une porte EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Ces portes s’ouvrent dans le sens de l’évacuation. Aucun obstacle ne peut gêner la circulation vers les sorties.

- Ensemble commercial

L’installation de locaux à caractère commercial donnant sur des galeries intérieures est autorisée à un niveau d’évacuation et aux niveaux adjacents, si : - l’ensemble de ces locaux et galeries est séparé du reste du bâtiment par des parois EI60 ; - le reste du bâtiment a ses sorties propres, indépendantes des sorties de l’ensemble commercial. Les parois entre les locaux commerciaux doivent présenter EI30 et doivent être prolongées dans le faux-plafond éventuel. Cette dernière disposition n’est pas d’application s’il existe une installation d’extinction automatique hydraulique, s’étendant à l’ensemble commercial conforme à la norme NBN EN 12845.

Dans les magasins, superficie supérieure à 2 000 m², selon l’art. 52 du RGPT, la zone de stockage de la surface commerciale doit être séparée du reste du bâtiment par : - Parois horizontales et verticales : EI60. - Portes : EI130, munies d’un dispositif de fermeture automatique.

- Séparation de la partie profession libérale

Cette partie du bâtiment doit être séparée du reste du bâtiment par : - Parois horizontales et verticales : EI60 ; - Portes EI130 à fermeture automatique.

Un commerce

Cette partie du bâtiment doit être séparée du reste du bâtiment par : - des parois horizontales et verticales EI 60 ; - des portes EI130 à fermeture automatique.

- Cuisines collectives.

Si la puissance cumulée de l'ensemble des appareils présents dans ce lieu dépasse les 20 kW (tous les appareils, à l'exception de l'éclairage fixe et des appareils de chauffage fixes de l'air ambiant, doivent être comptabilisés quel que soit leur type d'alimentation (électricité, gaz, fioul, charbon, bois...) pour leur valeur de puissance nominale).

Ces locaux doivent être séparés du reste du bâtiment par : - Parois horizontales et verticales : EI60. - Portes : EI130, munies d’un dispositif de fermeture automatique s’ouvrant dans le sens de l’évacuation de la cuisine.

Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant doivent répondre aux conditions suivantes : - lorsqu’il se fait via d’autres locaux, le transport doit se faire dans des gaines dont les parois ; - présentent EI60 ; Le système de transport doit être obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif EI160.

Si la cuisine n’est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture doit être muni d’une installation fixe d’extinction automatique couplée avec un dispositif d’interruption de l’alimentation en énergie de l’appareil de friture.

- Parking

Les parois entre le parking et le reste du bâtiment doivent présenter au moins EI60.

Parkings > 1250 m², la communication entre le parking et une cage d’escalier n’est autorisée qu’au moyen d’un sas d’une superficie de minimum 2 m² dont les parois présentent une résistance au feu EI 60 et dont les portes présentent une résistance au feu EI130. Ces portes sont sollicitées à la fermeture.

Parkings <= 1250 m², la communication entre le parking et une cage d’escalier n’est autorisée qu’au moyen de portes qui présentent une résistance au feu EI130. Ces portes sont sollicitées à la fermeture.

Il est permis d’inclure, dans le compartiment du parking, certains locaux sans occupation humaine. Les parois de ces locaux présentent EI 60 et leurs accès se fait par un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique.

La communication entre le parking et les autres compartiments n’est autorisée qu’au moyen d’un sas d’une superficie de minimum 2 m² dont les parois présentent une résistance au feu EI 60 et dont les portes présentent une résistance au feu EI130. Ces portes sont sollicitées à la fermeture.

- Sous compartimentage du parking

Dans les parkings d’une superficie totale supérieure à 625 m², une installations de protection active contre l’incendie doit être mis en œuvre à chaque niveau de parking. Le principe est la subdivision automatique en cas d’incendie des niveaux de parking en plusieurs sous-compartiments afin de ralentir la propagation de l’incendie et de limiter la superficie sinistrée

Les parois de sous-compartimentage présentent EI 60. Les communications pratiquées dans les parois de sous-compartimentage pour le passage des occupants et du service d’incendie sont chacune munies : soit d’un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; soit d’une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie.

Cette exigence de sous-compartimentage n’est pas d’application : a) aux parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à la limite reprise au point 3.3.1 au-dessus de laquelle l’un des types de protection doit être mis en œuvre à chaque niveau de parking ; b) aux parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à 2500 m² qui s’étendent en hauteur sur maximum deux niveaux ; c) aux parkings de type "EFC & Sprinklage" ou "Ouvert".

En cas d’activation des dispositifs d’obturation de ces baies, à proximité de chacune de ces baies la communication vers chaque sous-compartiment doit rester assurée : - soit d’un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie ; - soit d’une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie. - soit par un autre accès, défini en accord avec le service d’incendie.

- Box de parking

La superficie d’un box de parking est limitée à maximum deux emplacements de stationnement.

Chaque box de parking doit être équipé d’une ventilation haute et basse: - en haut, une section d’au moins 500 cm² et d’une hauteur d’au moins 15 cm ; - en bas, d’une section d’au moins 200 cm². Ces orifices de ventilation mettent chaque box de parking en communication directe avec une allée de circulation du parking.

- Traversées de parois

Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d’électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction. Les dispositions de l’annexe 7 « Prescriptions communes », chapitre 1, doivent être d’application.

- Mesures destinées à faciliter l’EVACUATION

- Évacuation des compartiments

Chaque compartiment est desservi au moins par une sortie si les occupants peuvent sans passer par la cage d'escaliers atteindre une baie de façade accessible aux autoéchelles du service d'incendie.

Chaque compartiment est desservi au moins par une sortie si les occupants peuvent sans passer par la cage d'escaliers atteindre une terrasse d'attente accessible aux échelles du service d'incendie. Cette terrasse présente sur une surface suffisante pour l’évacuation des occupants du compartiment, un plancher REI 60 et un élément de façade E 60 ou un garde-corps en retrait de 1 m par rapport à la façade

Chaque compartiment est desservi au moins par deux sorties si l'occupation est égale ou supérieure à 50 personnes mais inférieure à 500.

Chaque compartiment, chaque niveau, chaque local pouvant accueillir plus de 500 personnes doit être desservi par au moins n+1 sorties.

Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux.

Si l’occupation est égale ou supérieure à 50 personnes, le nombre de sorties des niveaux et des locaux est déterminé de la même manière que pour les compartiments.

Pour les deux niveaux en sous-sol immédiatement en-dessous du niveau d’évacuation, une seule sortie est suffisante à condition que ces niveaux ne contiennent que des locaux tels que des débarras et qu’à ces niveaux la distance entre chaque point du compartiment et la sortie soit inférieure à 15 m.

Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment.

Dans le cas d’un compartiment s’étendant à plusieurs niveaux (atrium) les moyens d’évacuation du bâtiment doivent satisfaire aux dispositions ci-dessus, sans qu’il puisse être tenu compte de l’évacuation via le compartiment de l’atrium.

- Chemins d’évacuation et les coursives

Aucun point d’un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à :

Pour les locaux à occupation exclusivement diurne : - 30 m du chemin d’évacuation reliant les escaliers ou les sorties ; - 45 m de l’accès à l’escalier ou la sortie la plus proche ; - 80 m de l’accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie.

Pour les locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne : - 20 m du chemin d’évacuation reliant les escaliers ou les sorties ; - 30 m de l’accès à l’escalier ou la sortie la plus proche ; - 60 m de l’accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie.

Les chemins d’évacuation doivent mener soit : - vers l’extérieur ; - vers des escaliers ; - vers des cages d’escalier intérieures ou extérieures.

La distance à parcourir entre les accès aux cages d'escaliers est supérieure à 10 m et inférieure à 60 m.

La longueur des chemins d’évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m.

La largeur utile des chemins d’évacuation, des coursives, de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage doit être supérieure ou égale à la largeur utile requise (cf annexe 1 « Terminologie »).

La largeur utile des chemins d’évacuation, des coursives, de leurs portes d’accès, de sortie ou de passage doit être de 0,80 m au moins pour les chemins d’évacuation et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives.

Dans un compartiment, la communication entre et vers les escaliers doit être assurée par des chemins d’évacuation ou des coursives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parkings.

Est considéré comme une sortie d’un compartiment : - une cage d'escaliers intérieure conforme ; - une cage d'escaliers extérieure conforme ; - un accès direct à ciel ouvert à un niveau d’évacuation ; - un chemin d'évacuation situé à un niveau d'évacuation dont les parois verticales intérieures présentent EI 60 et les portes y donnant accès présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie.

Sur le parcours des chemins d’évacuation, les portes ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l’évacuation.

À un niveau d’évacuation chaque escalier doit conduire à la sortie, soit directement, soit par un chemin d’évacuation avec des parois verticales intérieures qui présentent une résistance au feu EI30 et des portes EI130.

- Cages d’escalier

Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation et à tous les niveaux supérieurs.

A chaque niveau, la communication entre le chemin d’évacuation et la cage d'escaliers est assurée par une porte EI1 30 à fermeture automatique donnant accès à un palier situé dans la cage d'escaliers. Cette porte est dépourvue de tout système de verrouillage pouvant empêcher son ouverture et s’ouvre dans le sens de l’évacuation. Sa largeur utile est supérieure ou égale à la largeur utile requise en étant de 0,80 m au moins.

Lors de l'ouverture des portes, la largeur limite utile de passage des paliers ne peut pas être réduite.

L’accès direct de chaque niveau du duplex vers la cage d’escaliers n’est pas exigé, à condition que: - la superficie totale du compartiment soit inférieure ou égale à 300 m²; - la superficie du niveau du duplex qui donne directement accès vers la cage d’escaliers soit supérieure à la superficie de l’autre niveau du duplex.

L’accès direct de chaque niveau du triplex vers la cage d’escaliers n’est pas exigé. L’accès au triplex se fait au minimum depuis le niveau du triplex qui a la superficie le plus élevée et : - pour un triplex à occupation exclusivement diurne s’étendant sur le niveau d’évacuation (E), le niveau immédiatement supérieur (E+1) et le niveau immédiatement inférieur (E-1), depuis le niveau situé au niveau d’évacuation ; - dans les autres cas, depuis le niveau inférieur et l’un des deux autres niveaux.

Une baie de ventilation débouchant à l’air libre, d’une section de 1 m² minimum, doit être prévue à la partie supérieure de la cage d’escalier. Cette baie est normalement fermée ; la commande de son dispositif d’ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d’évacuation. Cette exigence ne s’applique pas aux cages d’escalier situées entre le niveau d’évacuation et les sous-sols.

Seuls les objets suivants sont autorisés dans les cages d’escalier : - moyens de détection ; - moyens d’extinction, à l’exception des robinets d’incendie armés ; - appareils de signalisation ; - appareils d'éclairage ; - appareils de chauffage ; - dispositifs de ventilation ; - dispositifs de désenfumage. Les conduites d’électricité, les conduits de ventilation et les conduits de désenfumage sont autorisés seulement s’ils ne servent qu’au fonctionnement des objets précités installés dans la cage d’escalier.

- Escaliers

Les escaliers doivent présenter les caractéristiques suivantes : - Ils doivent être pourvus de chaque côté d’une main courante, toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu’il n’existe pas de risque de chute ; - Le giron de leurs marches doit être en tout point égal à 20 cm au moins ; - La hauteur de leurs marches ne doit pas dépasser 18 cm ; - Leur pente ne doit pas dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°) ; - Ils sont du type « droit » - Les escaliers de types “tournant” ou “incurvé” sont admis s’ils sont à balancement continu. Les exigences ci-dessus sont d’application, à l’exception que leurs marches doivent avoir un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée.

Largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas est au moins égale à la largeur utile requise sr selon l’annexe 1 “Terminologie”.

Largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas est au moins égale à 0,80 m

Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers n’est calculée sur base du nombre d’occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d’évacuation.

- Escaliers extérieurs

Les escaliers doivent présenter les caractéristiques suivantes : - Aucune stabilité au feu n’est requise pour les escaliers et les paliers composés uniquement de matériaux de classe A1. - Ils doivent être pourvus de chaque côté d’une main courante, toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu’il n’existe pas de risque de chute ; - Le giron de leurs marches doit être en tout point égal à 20 cm au moins ; - La hauteur de leurs marches ne doit pas dépasser 18 cm ; - Leur pente ne doit pas dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°) ; - Ils sont du type « droit » - Les escaliers de types “tournant” ou “incurvé” sont admis s’ils sont à balancement continu. Les exigences ci-dessus sont d’application, à l’exception que leurs marches doivent avoir un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée.

Elles sont entourées de parois; à chaque niveau une face au moins doit permettre le libre passage de l'air.

Aucun point de l'escalier n'est situé à moins d’ 1 m d'une partie de façade ne présentant pas EI 60.

Largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas est au moins égale à la largeur utile requise sr selon l’annexe 1 “Terminologie”.

Largeur utile des volées d’escaliers, des paliers et des sas est au moins égale à 0,80 m

Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers n’est calculée sur base du nombre d’occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d’évacuation.

- Locaux techniques

La distance à parcourir pour atteindre la sortie du local technique menant vers une cage d’escalier, vers l’extérieur ou vers un autre compartiment, ne peut pas être supérieure à 60 m. Lorsque la hauteur du compartiment technique s’étend à plusieurs niveaux successifs et s’il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles un accès à une cage d’escalier, ou vers l’extérieur ou à un autre compartiment suffit pour deux planchers de service, en commençant par le plus bas ;

Les locaux techniques de plus de 1 000 m² doivent comporter deux sorties qui débouchent : - Soit vers un compartiment voisin ; - Soit vers une cage d’escalier ; - Soit à l’air libre permettant d’atteindre un niveau d’évacuation. Aucun point du compartiment technique ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m du chemin reliant, dans le compartiment technique, les deux sorties ; - 60 m de la sortie la plus proche ; - 100 m de la seconde sortie. Lorsque la hauteur du compartiment technique s’étend à plusieurs niveaux successifs et s’il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles, chaque plancher de service doit avoir accès à au moins une des deux sorties ; celles-ci alternent de plancher à plancher ;

- Parking (deux sorties au moins)

Parking de plus de 500 m²

À chaque niveau, l’évacuation doit être assurée par l’accès : à au moins deux cages d’escalier ou escalier extérieurs. Ils doivent être accessibles depuis n’importe quel point du niveau et la distance à parcourir pour parvenir à la cage d’escalier ou à l’escalier le plus proche ne peut pas être supérieure à 45 m ; la largeur utile de ces escaliers doit être au moins de 0,80 m ;

L’exigence de l’accès à une des deux cages d’escalier peut être satisfaite par une sortie directe à l’air libre au niveau considéré ;

Au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules peut remplacer l'une des deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs si ses parois présentent EI 60 et la pente, mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10 % .

Parking de moins de 500 m²

À chaque niveau, l’évacuation doit être assurée par l’accès : à au moins deux cages d’escalier ou escalier extérieurs. Ils doivent être accessibles depuis n’importe quel point du niveau et la distance à parcourir pour parvenir à la cage d’escalier ou à l’escalier le plus proche ne peut pas être supérieure à 45 m ; la largeur utile de ces escaliers doit être au moins de 0,80 m ;

L’exigence de l’accès à une des deux cages d’escalier peut être satisfaite par une sortie directe à l’air libre au niveau considéré ;

Au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules peut remplacer l'une des deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs si ses parois présentent EI 60.

- Parking (une seule sortie)

Une seule sortie par niveau (cage d'escaliers intérieure, escalier extérieur, sortie directe à ciel ouvert ou rampe au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules) est suffisante, à condition : que le parking s’étende en hauteur sur maximum sur deux niveaux ; qu’aucun de ces deux niveaux ne soit situés à plus de deux niveaux au-dessus ou en-dessous du niveau de sortie des véhicules ; qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l’accès au chemin d’évacuation menant à la sortie ; et qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30 m de l’accès à la sortie.

- Salles

Chaque salle est desservie par des sorties selon les principes suivants :

avec une occupation de moins de 50 personnes, une sortie suffit si les occupants peuvent sans passer par la cage d'escaliers atteindre une baie de façade accessible aux autoéchelles du service d'incendie ou en l'absence d'un tel accès, ils peuvent atteindre une terrasse d'attente accessible aux échelles du service d'incendie.

deux sorties si l'occupation est égale ou supérieure à 50 personnes mais inférieure à 500

2 + n sorties, n’étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l'occupation est égale ou supérieure à 500 personnes.

Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux.

La largeur utile requise est de 0,80 m au moins et la largeur utile requise est au moins égale à la largeur utile requise br selon l'annexe 1 "Terminologie".

Si, au maximum, 500 personnes peuvent s’y tenir, ces salles peuvent être situées au-dessous du niveau du sol extérieur, s’il n’y a pas plus de 4 m de différence entre le sol de ces salles au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des divers niveaux d’évacuation de l’établissement. Le nombre de sorties doit être défini comme pour les compartiments.

Si plus de 500 personnes peuvent s’y tenir, ces locaux peuvent être situés sous le niveau du sol extérieur à condition que la différence entre le niveau le plus bas du sol de ces salles et le niveau d’évacuation le plus proche ne soit pas supérieur à 3 m.

- Les voies d’évacuation, les sorties, les sorties de secours

Les rayons et les présentoirs ne peuvent constituer une entrave au libre écoulement du public. Il est interdit de placer des marchandises entre ces rayons ou contre le bord de ceux-ci, risquant ainsi de compromettre ou de ralentir une évacuation rapide.

Il est interdit de placer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les dégagements, sorties, sorties de secours et voies qui y conduisent ou pouvant réduire leur largeur utile.

Les portes situées sur le parcours des voies d’évacuation, les portes donnant accès aux voies d’évacuation, donnant accès à l’extérieur et aux sorties de secours doivent pouvoir être ouvertes à tout moment lorsque les lieux de travail sont occupés en vue de l’évacuation de l’établissement et du passage des services de secours.

Les portes à tambours et les tourniquets ne sont pas admis comme voie d’évacuation.

Les portes des sorties de secours ne doivent pas être verrouillées de telle manière qu’elles puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence.

Tous dispositifs de fermeture ne pourront empêcher une évacuation rapide et aisée des occupants.

Les portes situées sur les voies d’évacuation peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes : - Déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant. - Installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive.

Les portes de secours doivent s’ouvrir dans le sens de l’évacuation.

Toute porte à fermeture automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d’un dispositif tel que, si la source d’énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s’ouvre automatiquement.

Le dispositif d’alimentation énergétique des portes automatiques sera du type à sécurité positive.

Les dispositifs anti-intrusion ou d’interdiction d’accès devront respecter les principes suivants : - toutes les portes situées sur le parcours des évacuations devront pouvoir s’ouvrir facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence. - équiper toutes les issues d’une quincaillerie du type « anti-panique » ; les issues équipées de serrures seront munies de serrures du type « anti-panique » (déverrouillage du pêne lançant et du pêne dormant par rotation de la béquille). ou, au moins, de cylindres (barillets) du type « à bouton ».

Une porte coulissante peut être considérée comme sortie, pour autant que tous les vantaux de la porte automatique puissent s’ouvrir manuellement en cas d’urgence, même si la source d’énergie qui actionne la porte vient à faire défaut.

Les volets et portes sectionnelles peuvent être considérés comme sortie pour autant qu’elle puisse s’ouvrir manuellement de manière à permettre leur ouverture même en cas de coupure de courant.

- Signalisation.

Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs.

Les sorties, voies d’évacuation et dispositifs de sécurité incendie sont indiqués par une signalisation bien visible et reconnaissable qui satisfait aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. Elles sont équipées d’un éclairage de sécurité.

Cet éclairage de sécurité doit en outre : satisfaire aux prescriptions des normes NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 et NBN EN 50172 et être vérifié annuellement par l’exploitant ; être alimenté, par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l’alimentation doit être fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s) ;

les locaux suivants doivent être équipés de cet éclairage de sécurité :

les salles et leurs sorties ;

les chemins d’évacuations et leurs sorties ;

les paliers ;

les cabines d’ascenseurs ;

les cages d’escalier ;

les locaux techniques ;

les cuisines collectives.

Dans les parkings, en plus de la signalisation prévue ci-dessus, l'indication des voies d'évacuation, à chaque niveau, se fait également sur le sol ou au ras du sol.

- Équipement des immeubles

- Ascenseurs et monte-charges

Les prescriptions de l’article 6.1 de l’annexe 3/1 de l’AR sont d’application.

Le type d’ascenseur doit nous être communiqué (machinerie). En fonction du type d’ascenseur, des mesures particulières de sécurité devront être prises.

La machine et les dispositifs associés d’un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d’urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local de machines ; - soit dans la gaine, à l’exception des ascenseurs oléohydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local de machines.

Tous les ascenseurs doivent être équipés à leur niveau d’évacuation d’un dispositif permettant de les rappeler à ce niveau, après quoi l’ascenseur est mis hors service. Ce dispositif doit être signalé. L’ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente.

Aucun dispositif d’extinction à eau ne peut se trouver dans la (ou les) gaine(s).

En cas d’élévation anormale de la température de la machine et / ou des organes de contrôle, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu’ils puissent s’arrêter au premier palier techniquement possible, et refuser de nouveaux ordres de commande. Dans ce cas un signal acoustique d’alarme doit prévenir les occupants de la cabine qu’ils doivent la quitter lorsqu’elle s’arrête ; les portes doivent s’ouvrir et rester ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes.

Les dispositifs permettant l’ouverture de la porte doivent rester actifs. Cette manœuvre doit être prioritaire sur toute autre commande.

- Ascenseurs pour personnes à mobilité réduite

Lorsqu’un ascenseur destiné à l’évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au point 6.4.1. de l’annexe 3/1 de l’AR sont d’application.

A tous les niveaux, le palier d’accès doit former un sas ; les portes d’accès du compartiment aux paliers d’ascenseurs doivent présenter EI1 30 et être à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie.

Les cabines d’ascenseurs doivent être accessibles, au moins, à une personne en fauteuil roulant et une personne accompagnante. Les cabines d’ascenseur dont les dimensions minimales doivent être de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur) satisfont à cette exigence.

Les portes palières doivent être à ouverture et fermeture automatique et présenter une largeur utile de 0,80 m au moins.

Installations électriques de basse tension, de force motrice, d’éclairage et de signalisation

L’installation électrique du bâtiment doit être conforme au Règlement Général sur les Installations Électriques. L’installation électrique doit être contrôlée par un organisme agréé.

Ces contrôles seront réalisés : tous les 5 ans pour les lieux accessibles au public ; tous les 25 ans pour la partie logement ; et chaque fois que des modifications importantes sont effectuées.

Les installations ou appareils visés sont : l’éclairage de sécurité et éventuellement l’éclairage de remplacement ; les installations d’annonce, d’alerte et d’alarme ; les installations d’évacuation des fumées ; les pompes à eau pour l’extinction du feu et, éventuellement, les pompes d’épuisement ; - Les circuits dont il est question ci-dessus doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits. Dès que l’alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes doivent assurer automatiquement et dans un délai d’une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

Equipements pour l’électromobilité

En ce qui concerne le placement de bornes de rechargement de véhicules électriques dans les parkings, Il y a lieu de respecter les prescriptions minimales suivantes :

- L’utilisation de borne de rechargement rapide (courant continu mode 4) est interdite.

- Utiliser uniquement des câbles de rechargement adéquats et en bon état, installés par une entreprise d’installation électrique agréée.

- Il y a lieu de placer un bouton d’arrêt d’urgence près de l’entrée/sortie du parking, de sorte à pouvoir couper, en cas d’incendie ou incident, la totalité des emplacements prévus pour les recharges. L’installation de détection incendie automatique du parking doit couper les bornes de rechargement en cas de détection.

- Veiller à une protection mécanique adéquate des bornes de rechargement

- Veiller à placer à l’entrée/sortie des véhicules un plan clair et à échelle (à la disposition du Service d’Incendie) indiquant clairement les emplacements des véhicules électriques

- Les parkings de plus de 1250 m² doivent être équipé d’une installation de détection incendie conforme à la norme NBN S21-100-1-2:2021

- Installations alimentées en gaz combustible et distribué par canalisations

Les installations, alimentées en gaz combustible plus léger que l’air, doivent répondre aux normes NBN D 51-001, NBN D 51-003, NBN D 51-004 et doivent être contrôlées par un organisme agréé.

Les conduites de distribution de gaz doivent être métalliques.

Le flexible raccordant la cuisinière aux conduites de gaz doit être du type « flexible métallique RHT pour gaz combustibles ».

Tous les appareils raccordés à une installation de gaz doivent être équipés d’un thermocouple de sécurité.

Une vanne de gaz extérieure doit être placée par la société distributrice locale concernée face à l’établissement. Cette vanne doit être repérable facilement en toutes circonstances.

Dans les cuisines, un robinet d’arrêt facilement accessible sur la conduite de gaz doit être placé et repéré.

Les conduits d’alimentation des chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur au gaz, doivent être équipés d’une vanne d’arrêt manuelle coupant l’alimentation en gaz. Cette vanne doit être placée et clairement signalée en dehors du local.

Les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur au gaz d’une puissance cumulée de plus de 75 kW, doivent être pourvues d’un système de détection gaz couplé à une électrovanne coupant l’arrivée de combustible en cas de fuite.

Les installations, alimentées en gaz LPG, doivent répondre à la norme NBN D 51-006.

Les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur au gaz LPG situées sous le niveau du sol, doivent être pourvues d’un système de détection gaz couplé à une électrovanne coupant l’arrivée de combustible en cas de fuite.

- Chauffage

Les chaudières doivent être installées et entretenues conformément à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 29.01.2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur d’une puissance cumulée de plus de 75 kW utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

Les locaux équipés d'un chauffe-eau au gaz doivent être aérées par une grille de ventilation d'au moins 150 cm² (en bas de porte, en façade, dans le châssis, ...). Les appareils au gaz non raccordés à une cheminée sont interdits.

Tous les appareils de chauffage ou de l'eau sanitaire, à l'exception des appareils électriques et des appareils à gaz hermétiques avec évacuation par la façade ("à ventouse"), doivent être reliés à une cheminée qui évacue la fumée. Les cheminées et les conduits doivent être construits avec des matériaux incombustibles et maintenus en bon état.

- Chauffage par aérothermes à gaz

La coupure de l'alimentation de gaz de chaque appareil doit se faire à distance en un endroit facilement accessible en tout temps et clairement repéré.

La coupure des alimentations électriques et de combustible de chaque appareil doit se faire à distance en un endroit facilement accessible en tout temps et clairement repéré.

Tout stockage de quelque type que ce soit doit être interdit à moins de 2 mètres des bouches de pulsion d'air chaud.

Une aire libre de tout objet combustible doit être aménagée autour de l'appareil de chauffage si celui-ci est posé sur le sol. Elle doit être protégée contre les chocs accidentels.

- Installations aérauliques

Respecter les prescriptions de l’article 6.7 de l’annexe 3/1 de l’A.R. du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, dont la dernière modification date du 20.05.2022 (AR) ;

- Alerte / Alarme incendie

Placer un système d'alerte / alarme audible dans tout le bâtiment (boutons poussoirs de commande à répartir judicieusement à chaque niveau).

- Moyens d’extinction

- Extincteurs

Des extincteurs à poudre ABC d’une unité d’extinction doivent être installés : un à chaque niveau, dans les halls communs et un par 150 m² de surface au sol.

Dans les cuisines collectives, un extincteur à CO2 de 5 kg et une couverture extinctrice doivent être fixés et signalés.

Les extincteurs doivent être fixés au mur et signalés par pictogramme.

Les extincteurs à poudre peuvent être remplacés par des extincteurs à eau plus additif d’une capacité d’extinction équivalente.

Les extincteurs doivent être contrôlés annuellement par un technicien agréé.

Dans le parking, des extincteurs à poudre ABC d’une unité d’extinction doivent être installés par 150 m² de surface au sol.

- Robinets d’incendie armés

Un robinet d’incendie armé est requis lorsque la superficie utilisée d’un bâtiment est supérieure à 500 m². Le nombre de robinets d’incendie armés doit être déterminé de la manière suivante : le jet de la lance doit atteindre chaque point du compartiment ; les compartiments dont la superficie est supérieure à 500 m² doivent disposer d’un robinet d’incendie armé au moins.

Placer des dévidoirs muraux à alimentation axiale conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 671-1. Toute la surface bâtie doit pouvoir être atteinte. Ces appareils ne peuvent pas se trouver dans les cages d'escaliers.

Ils doivent être équipés d’un hydrant : demi-raccord de refoulement DSP de 45 mm conforme aux prescriptions de l’A.R. du 30.01.1975 fixant les types de raccords utilisés en matière de prévention et de lutte contre l’incendie. (M.B. du 09.04.1975).

Un demi-raccord de refoulement DSP de 45 mm supplémentaire sera installé dans les sas d’accès au parking souterrain.

Ces appareils sont, sans manœuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Les colonnes qui alimentent ces appareils en eau sous pression ont les caractéristiques suivantes : Le diamètre intérieur doit être de 70 mm au moins, la pression d’alimentation est telle que la pression à l’hydrant le plus défavorisé est de 2,5 bar au moins en tenant compte que 3 dévidoirs muraux à alimentation axiale doivent pouvoir être utilisés simultanément pendant ½ H.

L’installation de l’immeuble doit pouvoir fournir un débit de l’ordre de 30 m³/heure pendant 2 heures. Le débit à la sortie des hydrants DSP de 45 mm doit être de l’ordre de 500 l/min.

Le branchement par lequel la canalisation est raccordée au réseau public de distribution d’eau peut être : soit à passage direct, sans compteur ; soit pourvu d’un compteur, type « Woltmann » ou similaire, dont les caractéristiques de conception et de construction y réduisent la perte de charge à une faible valeur.

Les prescriptions suivantes sont d’application : Les vannes d’arrêt général et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte ; Pour les branchements à passage direct, la commande des appareils d’extinction est scellée en position fermée ; Les canalisations exposées au gel sont soigneusement protégées sans que leur fonctionnement n’en soit entravé ou retardé ; Les canalisations sont munies, de vannes de barrage et de vidange, en nombre strictement indispensable, pour parer au danger et inconvénients qu’entraîneraient leur rupture ; Une vanne de barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son point de jonction avec la conduite principale ; Les indications relatives au sens d’ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils ; Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé après la vanne d’arrêt général et un second au-delà de l’appareil le plus élevé par rapport au sol. Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu’à 10 bar avec une précision de 0,2 bar (voir NBN 363).

Fixer et signaler un extincteur à poudre ABC de 6 kg près de chaque dévidoir

- Systèmes d’extinction automatiques

Les friteuses (et les appareils de cuisson) doivent être protégés par une installation automatique d’extinction à eau légère, agréée ANPI NTN113 ou équivalente et ayant prouvé leur efficacité. Cette installation doit être adaptée à la superficie des plans de cuisson. Le déclenchement de l’installation d’extinction doit provoquer la coupure de l’alimentation énergétique de ces appareils. Le fonctionnement automatique doit être doublé d’une commande manuelle d’urgence placée en un endroit protégé à l’écart des appareils de cuisson. Cette installation doit être contrôlée annuellement par un installateur qualifié.

Les magasins pour la vente au détail (les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises), dont la superficie est supérieure à 2000 m², doivent être équipés d'un réseau d'extinction automatique constamment sous pression conforme à la norme NBN EN 12845 Installations fixes de lutte contre l‘incendie - Systèmes d’extinction automatique du type sprinkler.

Le compartiment doit être équipé d'un réseau d'extinction automatique conforme à la norme NBN EN en vigueur. L’installation sera contrôlée en conception et fonctionnement par un organisme indépendant.

- Bouches et bornes d’incendie

Appliquer l’article 6.8.5.4 de l’annexe 3/1 de l’A.R.

Moyens de détection de l’incendie

Conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 21.10. 2004 (M.B. du 10/11/2004) relatif à la présence de détecteurs d’incendie dans les logements, tout logement individuel ou collectif doit être équipé d’au moins : - un détecteur d’incendie en parfait état de fonctionnement pour chaque niveau comportant au moins une pièce d’habitation ; - deux détecteurs pour chaque niveau comportant au moins une pièce d’habitation et dont la superficie est supérieure à 80 m², et au moins un par niveau dans les duplex. Ces détecteurs doivent être des détecteurs de fumée optique, certifiés par un organisme reconnu par le Gouvernement, munis des labels CE-EN14604.

En outre, des détecteurs complémentaires doivent être répartis :

- dans les communs ;

- dans le parking ;

- au sous-sol ;

Conformément au Livre III Titre 3 du Code du Bien-être relatif à la prévention incendie sur les lieux de travail, l’employeur est tenu d’effectuer une analyse de risques relative au risque d’incendie.

A défaut, l’établissement la Zone de secours recommande que le bâtiment soit équipé d’un système de détection et d’alarme incendie,

- à surveillance totale,

- à surveillance partielle,

- à surveillance des voies d’évacuation,

- à surveillance locale,

- à surveillance d’un équipement,

- à surveillance non automatique.

Dans ce cadre, la Zone de secours recommande vivement que les prescriptions des normes NBN S21-100-1 et NBN S21-100-2 doivent être respectées.

Les parkings d’une superficie supérieure à 625 m² doit être équipé d’une installation de détection automatique de l’incendie. Cette installation est conçue et réalisée suivant la norme NBN S 21-100-1. Les détecteurs sont choisis en fonction des risques présents et de façon à déceler rapidement un incendie.

Pour les parkings d’une superficie supérieure à 625 m², par défaut d’analyse de risque de l’exploitant, de l’employeur ou du maître d’ouvrage, la Zone de Secours demande l’implémentation des mesures de l’A.R. modifiant l’A.R. du 7 juillet 1994 et en particulier le point 3 de l’annexe 7, ainsi que le point 5.2 de l’annexe 3/1. Dans ce cadre, le parking sera équipé d’une installation de détection automatique de l’incendie.

Dans le cadre du placement d’une installation de détection automatique des incendies, la Zone de secours recommande vivement que sa performance soit équivalente à celle décrite dans la NBN S21-100 −1 et −2. Un contrôle sur la conception et la réalisation de celle-ci devrait être effectué par un organisme indépendant avant la mise en service.

- Moyens d’évacuation de la fumée et de la chaleur (Systèmes EFC)

Les parkings d’une superficie supérieure à 625 m², doivent être équipés d’une installation d’évacuation de fumées et de chaleur (active ou passive suivant les cas). Différents types de protection sont identifiés en en fonction du concept de protection contre l’incendie mis en œuvre : EFC & Sprinklage EFC Sprinklage Baie de ventilation Ouvert l’un de ces types de protection doit être mis en œuvre à chaque niveau de parking, tel qu’indiqué au tableau du point 3.3.1 Types de protection, du titre 3 de l’annexe 7 de l’Arrêté Royal du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, dont la dernière modification du 20 mai 2022.

De façon à limiter le développement et la propagation du feu et des fumées au compartiment sinistré, le bâtiment doit être équipé d’une installation d’évacuation de fumées et de chaleur. Les exutoires doivent être répartis uniformément dans chaque compartiment.

Dans les commerces d’une superficie de plus de 1250 m², la Zone de secours recommande vivement que le commerce et sa réserve soient équipés d’une installation type « baies de ventilation » en toiture. La surface géométrique des baies en toiture est calculée à proportion d’au moins 0,75 % de la surface du toit. La hauteur des biens stockés devrait être limité au maximum à 70 % de la hauteur des exutoires. Les commandes de ce système seront regroupées à l’accueil du bâtiment.

Dans le cadre du placement d’une installation d’évacuation de fumées et de chaleur, celle-ci devra avoir une performance équivalente à celle décrite dans la NBN S21-208-2. Un contrôle sur la conception et la réalisation de celle-ci sera effectué par un organisme indépendant avant la mise en service.

la surface aérodynamique des exutoires EFC et de l’entrée d’air est calculée à proportion d’au moins 0,5 % de la surface du toit, pour autant que la hauteur des biens stockés et la hauteur du côté supérieur des entrées d’air soient situées au maximum à 70 % de la hauteur des exutoires.

Au sommet de la cage d’escalier intérieure, il sera prévu une baie de ventilation d’une surface libre aérodynamique d’ouverture minimum d’1 m² (ou 0,5 m² si la surface est égale ou inférieur à 300 m²au niveau d’évacuation).

- Poste central de contrôle et de commande du parking

La surveillance du fonctionnement et la commande des différentes installations de protection active s’exercent depuis un poste de contrôle et de commande central.

Le poste central de contrôle et de commande comprend un tableau synoptique qui permet de localiser l’incendie, de constater les différents moyens de protections prévus et de contrôler leur activation.

L’emplacement du poste de contrôle et de commande central est décidé en concertation avec le service d’incendie territorialement compétent.

- Réaction au feu

La réaction au feu des matériaux et, notamment, les revêtements des parois (sol, mur et plafond) doivent être conformes à l’annexe 5/1 de l’Arrêté Royal du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire, dont la dernière modification du 20 mai 2022.

En cas de rénovation ou d’isolation du bâtiment, respecter les prescriptions de l’annexe 5/1 de l’Arrêté Royal du 07.07.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

Les matériaux superficiels de couverture de toiture doivent être de classe Broof (t1).

Les revêtements de façades doivent respecter les prescriptions du point 6.1 Façades du bâtiment. Les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de façades sont indiquées ci-dessous :

Revêtement extérieur : B-s3, d1 Composants substantiels : A2-s3, d0 OU E si solutions-type Montant de l’ossature de la façade : A1

Les matériaux superficiels des balcons, coursives et terrasses doivent être de classe Broof (t1).

REMARQUES

Sauf indication contraire, les prescriptions consignées au présent rapport n’annulent en rien celles reprises aux rapports antérieurs. Les avis émis ne sont pas de nature à restreindre les prescriptions existantes et les dispositions qui pourraient être applicables. En outre, ils sont rédigés en tenant compte exclusivement des informations communiquées à propos d’une situation existante. Pour toute modification ultérieure, quelle qu’en soit la nature, la Zone de Secours doit être à nouveau consultée.

Les portes résistantes au feu sont placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. La performance en matière de résistance au feu à placer doit être attestée par : Les informations accompagnant le marquage CE ; À défaut du marquage CE : Par un rapport de classement établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen ; Par une note de calcul élaborée selon une méthode agréée par le Ministre de l'Intérieur selon la procédure et les conditions qu'il détermine ; Par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen. Préciser la référence du document (PV d'essai ou document ATG) qui définit ces conditions de placement.

Les preuves des classements au feu des matériaux et la résistance au feu des structures doivent pouvoir être fournies.

CONCLUSION

Le bâtiment ayant été construit avant 1994, la plupart des mesures de sécurité reprises ci-dessus n’étaient pas obligatoires à cette époque. Néanmoins, afin de s’approcher d’un niveau de sécurité contemporain, il y a lieu de réaliser les travaux repris ci-dessus.

Sans préjudice de la législation en vigueur, afin que le bâtiment présente un niveau de sécurité satisfaisant, il y a lieu de réaliser les travaux repris ci-dessus.

La Zone de Secours insiste sur les points suivants :

respecter les mesures destinées à assurer l’accessibilité du bâtiment aux véhicules de la Zone de Secours ;

assurer la stabilité de la structure du bâtiment pendant un incendie ;

respecter les mesures destinées à la protection contre la propagation de l’incendie (compartimentage) ;

prévoir les moyens de détection automatique des incendies ;

prévoir les moyens d’extinction ;

respecter les mesures destinées à faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ;

choisir des matériaux de revêtement des parois qui répondent aux exigences de classes de réaction au feu de l’Arrêté Royal.

Rapport de prévention favorable à condition de respecter les prescriptions reprises ci-dessus ainsi que les plans joints à la demande.

Rapport de prévention défavorable Motivation de la décision : le projet ne respecte pas les prescriptions de la règlementation d’application (A citer) notamment en ce qui concerne les points suivants : - L’obtention d’un rapport favorable est soumise à la remise de plans corrigés.

Conclusion ne pouvant être rendue qu’après avoir obtenu les informations complémentaires suivantes : Plans d’implantation au 1/500 Plans au 1/100, 1/50

Plans étudiés : Dossier n° - Feuilles n° datées du

Sur base des normes en vigueur et des codes de bonne pratique, la Zone de secours recommande à l'exploitant de prévoir la mise en œuvre des mesures de sécurité suivantes :

Vu,

Le Commandant de Zone, 								L’Agent traitant,

Colonel BOCCA Pierre					 	  			 ALARD Laurent